## 汇总
海沧园区信息化维保项目维护服务设备清单 （2025.10-2027.10）
序号 | 项目名称
一 | 海沧保税港区信息平台一期、二期运维项目（网络和服务器、监控工程和电子关锁）
二 | 海沧保税港区监控二期工程（围网和西查监控设施改造）
三 | 腾邦欣欣产业园监控及报警工程
四 | 黄金产业园海关监控报警系统调整工程
五 | 海沧港综保区金关二期改造工程（监控部分）
六 | 海沧港综保区海关监控机房改造与视频存储扩容项目

## 1.1
一、海沧保税港区信息平台一期、二期运维项目（网络和服务器、监控工程和电子关锁）
1.1 一期网络和服务器
1. 综合布线系统（厦门海关）
系统名称：综合布线系统（厦门海关）
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
海关业务楼
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 616 | 个 | 百通
2 | 单口面板 | A0410460 | 28 | 个 | 百通
3 | 双口面板 | A0410455 | 294 | 个 | 百通
4 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 608 | 条 | 百通
5 | 金属地插 | 弹式3口地插 | 20 | 个 | 飞利富
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 128 | 箱 | 百通
三 | 垂直子系统
1 | 室内8芯单模光纤（宽带） | M9W040 | 350 | 米 | 百通
四 | 楼层管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 27 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 27 | 个 | 百通
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 608 | 条 | 百通
3 | 垂直12口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 3 | 个 | 百通
| 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 3 | 个 | 百通
| 光纤空板 | AX100066 | 3 | 个 | 百通
4 | ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 16 | 条 | 百通
5 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 8 | 条 | 百通
6 | 19"标准机柜42U | JA6642 | 3 | 个 | 广州金盾
7 | 19"标准机柜42U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 3 | 个 | 定制
五 | 设备间子系统（四楼机房）
1 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 3 | 个 | 百通
2 | 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 5 | 个 | 百通
3 | ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 64 | 条 | 百通
4 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 32 | 条 | 百通
5 | 19"标准机柜42U | JA6642 | 3 | 个 | 广州金盾
6 | 19"标准机柜42U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 3 | 个 | 定制
六 | 其他设备
1 | 跳线工具 | A0270105 | 1 | 套 | 百通
2 | 卡线工具 | AX100749 | 1 | 套 | 百通
3 | BIX连接工具 | AX100947 | 1 | 套 | 百通
卡口管理房5个
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 400 | 个 | 百通
2 | 双口面板 | A0410455 | 200 | 个 | 百通
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 400 | 条 | 百通
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 105 | 箱 | 百通
三 | 楼层管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 20 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 20 | 个 | 百通
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 100 | 条 | 百通
| 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 5 | 个 | 百通
| 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 10 | 个 | 百通
3 | ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 40 | 条 | 百通
4 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 20 | 条 | 百通
5 | 19"标准机柜42U | JA6642 | 10 | 个 | 广州金盾
6 | 19"标准机柜42U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 10 | 个 | 定制
港外业务楼
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 112 | 个 | 百通
2 | 双口面板 | A0410455 | 56 | 个 | 百通
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 112 | 条 | 百通
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 12 | 箱 | 百通
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 5 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 5 | 个 | 百通
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 112 | 条 | 百通
3 | 19"标准机柜42U | JA6642 | 1 | 个 | 广州金盾
| 19"标准机柜42U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
4 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 1 | 个 | 百通
5 | 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 2 | 个 | 百通
| ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 16 | 条 | 百通
6 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 8 | 条 | 百通
扫描大厅及辅助用房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 20 | 个 | 百通
2 | 双口面板 | A0410455 | 10 | 个 | 百通
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 20 | 条 | 百通
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 2 | 箱 | 百通
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 1 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 1 | 个 | 百通
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 20 | 条 | 百通
3 | 19"标准机柜20U | JA6620 | 1 | 个 | 广州金盾
| 19"标准机柜20U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
4 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 1 | 个 | 百通
5 | 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 2 | 个 | 百通
| ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 16 | 条 | 百通
6 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 8 | 条 | 百通
6#查验平台
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 16 | 个 | 百通
2 | 双口面板 | A0410455 | 8 | 个 | 百通
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 16 | 条 | 百通
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 2 | 箱 | 百通
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 1 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 1 | 个 | 百通
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 16 | 条 | 百通
3 | 19"标准机柜20U | JA6620 | 1 | 个 | 广州金盾
| 19"标准机柜20U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
4 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 1 | 个 | 百通
5 | 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 2 | 个 | 百通
| ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 16 | 条 | 百通
6 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 8 | 条 | 百通
2. 计算机机房建设（厦门海关）
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 梅兰日兰空气开关、配件 | 1 | 套 | 定制
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 8 | 个 | 澳洲奇胜
2 | 计算机专用插座 | F1426UAMV | 20 | 个 | 澳洲奇胜
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 2 | 个 | 澳洲奇胜
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B+C/3+NPE | 1 | 台 | 德国OBO
2 | C级电源防雷器 | V20-C/2 | 1 | 台 | 德国OBO
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | AUE2220W1-20BVFNHB | 14 | 个 | 深圳克莱沃
4 | 等电位连接器 | 481 | 1 | 台 | 德国OBO
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 1 | 个 | 国产
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 40.1 | m | 国产
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 98 | m2 | 国产
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 50 | m | 南平太阳
9 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 300 | m | 南平太阳
四 | 服务器机柜系统
1 | 42U服务器机柜黑色（800*2000*800）含侧板 | JA8842 | 2 | 个 | 广州金盾
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 梅兰日兰空气开关、配件 | 1 | 套 | 定制
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 2 | 个 | 澳洲奇胜
2 | 计算机专用插座 | F1426UAMV | 4 | 个 | 澳洲奇胜
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 1 | 个 | 澳洲奇胜
三 | 防雷接地系统
1 | C级电源防雷器 | V25-B+C/3+NPE | 1 | 台 | 德国OBO
2 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | V20-C/2 | 4 | 个 | 德国OBO
3 | 等电位连接器 | AUE2220W1-20BVFNHB | 1 | 台 | 深圳克莱沃
4 | 等电位接地排 | 481 | 1 | 个 | 德国OBO
5 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 21.2 | m | 国产
6 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 40*4mm | 35 | m2 | 国产
7 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | 600*600mm | 50 | m | 国产
8 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR50mm2 | 100 | m | 南平太阳
9 | 其它辅助及配套材料 | BVR6mm2 | 1 | 项 | 南平太阳
H986监控机房（现场业务楼一层）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 梅兰日兰空气开关、配件 | 1 | 套 | 定制
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 16 | 个 | 澳洲奇胜
2 | 计算机专用插座 | F1426UAMV | 20 | 个 | 澳洲奇胜
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 1 | 个 | 澳洲奇胜
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B+C/3+NPE | 1 | 台 | 德国OBO
2 | C级电源防雷器 | V20-C/2 | 1 | 台 | 德国OBO
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | AUE2220W1-20BVFNHB | 10 | 个 | 深圳克莱沃
4 | 等电位连接器 | 481 | 1 | 台 | 德国OBO
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 1 | 个 | 国产
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 84 | m | 国产
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 96 | m2 | 国产
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 150 | m | 南平太阳
9 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 300 | m | 南平太阳
四 | 服务器机柜系统
1 | 42U服务器机柜黑色（800*2000*800）含侧板 | JA8842 | 1 | 个 | 广州金盾
3. 综合布线系统[厦门海关（原国检）]
系统名称：综合布线系统（厦门国检）
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌
国检业务楼
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 678 | 个 | 百通
2 | 单口面板 | A0410460 | 24 | 个 | 百通
3 | 双口面板 | A0410455 | 327 | 个 | 百通
4 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 416 | 条 | 百通
5 | 金属地插 | 弹式3口地插 | 36 | 个 | 飞利富
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 142 | 箱 | 百通
三 | 垂直子系统
1 | 三类50对大对数电缆（电话主干） | 24501877 | 750 | 米 | 百通
2 | 三类25对大对数电缆（电话主干） | 24501858 | 208 | 米 | 百通
3 | 室内8芯单模光纤（宽带） | M9W040 | 267 | 米 | 百通
四 | 楼层管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 30 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 30 | 个 | 百通
2 | 100对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | A0284798 | 4 | 个 | 百通
| 25对BIX连接板（1A） | A0266828 | 16 | 个 | 百通
| BIX标识条 | A0270169 | 8 | 条 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 4 | 个 | 百通
| 配线架背板（2U） | 2U | 4 | 个 | 国产
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 416 | 条 | 百通
4 | 垂直12口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 3 | 个 | 百通
| 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 3 | 个 | 百通
| 光纤空板 | AX100066 | 3 | 个 | 百通
5 | ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 16 | 条 | 百通
6 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 8 | 条 | 百通
7 | 19"标准机柜42U | JA6642 | 4 | 个 | 广州金盾
8 | 19"标准机柜42U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 4 | 个 | 定制
五 | 设备间子系统（二楼机房）
1 | 100对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | A0284798 | 5 | 个 | 百通
| 25对BIX连接板（1A） | A0266828 | 15 | 个 | 百通
| BIX标识条 | A0270169 | 8 | 条 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 5 | 个 | 百通
| 配线架背板（2U） | 2U | 5 | 个 | 国产
2 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 5 | 个 | 百通
| 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 9 | 个 | 百通
3 | ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 64 | 条 | 百通
4 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 32 | 条 | 百通
5 | 19"标准机柜42U | JA6642 | 6 | 个 | 广州金盾
6 | 19"标准机柜42U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 6 | 个 | 定制
办公用房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 100 | 个 | 百通
2 | 双口面板 | A0410455 | 50 | 个 | 百通
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 100 | 条 | 百通
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 30 | 箱 | 百通
三 | 楼层管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 5 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 5 | 个 | 百通
2 | 100对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | A0284798 | 5 | 个 | 百通
| 25对BIX连接板（1A） | A0266828 | 20 | 个 | 百通
| BIX标识条 | A0270169 | 10 | 条 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 5 | 个 | 百通
| 配线架背板（2U） | 2U | 5 | 个 | 国产
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 100 | 条 | 百通
4 | 标准机柜12U | JD12 | 9 | 个 | 广州金盾
地磅、办公房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 30 | 个 | 百通
2 | 双口面板 | A0410455 | 15 | 个 | 百通
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 30 | 条 | 百通
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 3 | 箱 | 百通
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 2 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 2 | 个 | 百通
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 24 | 条 | 百通
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | A0284798 | 1 | 个 | 百通
| 25对BIX连接板（1A） | A0266828 | 1 | 个 | 百通
| BIX标识条 | A0270169 | 1 | 条 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 1 | 个 | 百通
| 配线架背板 | 2U | 1 | 个 | 国产
4 | 19"标准机柜20U | JA6620 | 1 | 个 | 广州金盾
5 | 19"标准机柜20U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
6 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 1 | 个 | 百通
| 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 2 | 个 | 百通
7 | ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 12 | 条 | 百通
8 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 6 | 条 | 百通
检疫处理房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 36 | 个 | 百通
2 | 双口面板 | A0410455 | 18 | 个 | 百通
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 36 | 条 | 百通
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 4 | 箱 | 百通
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 2 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 2 | 个 | 百通
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 30 | 条 | 百通
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | A0284798 | 1 | 个 | 百通
| 25对BIX连接板（1A） | A0266828 | 1 | 个 | 百通
| BIX标识条 | A0270169 | 1 | 条 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 1 | 个 | 百通
| 配线架背板 | 2U | 1 | 个 | 国产
4 | 19"标准机柜20U | JA6620 | 1 | 个 | 广州金盾
5 | 19"标准机柜20U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
6 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 1 | 个 | 百通
| 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 2 | 个 | 百通
7 | ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 12 | 条 | 百通
8 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 6 | 条 | 百通
3#查验平台(主干考虑采用国检设置、内部采用3+1设置)
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | AX101065 | 20 | 个 | 百通
2 | 双口面板 | A0410455 | 10 | 个 | 百通
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 20 | 条 | 百通
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | 7814ANH | 3 | 箱 | 百通
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | AX101611 | 1 | 个 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 1 | 个 | 百通
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | AX350039 | 20 | 条 | 百通
4 | 19"标准机柜20U | JA6620 | 1 | 个 | 广州金盾
5 | 19"标准机柜20U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
6 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | AX100041 A0644489 | 1 | 个 | 百通
| 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | AX100528 | 2 | 个 | 百通
7 | ST万兆单模尾纤－1米 | AX200097 | 16 | 条 | 百通
8 | ST单模跳线－3米 | AX200695 | 8 | 条 | 百通
9 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | A0284798 | 1 | 个 | 百通
| 25对BIX连接板（1A） | A0266828 | 1 | 个 | 百通
| BIX标识条 | A0270169 | 1 | 条 | 百通
| 理线器1U（黑） | A0644489 | 1 | 个 | 百通
| 配线架背板 | 2U | 1 | 个 | 国产
4. 计算机机房建设[厦门海关（原国检）]
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 梅兰日兰空气开关、配件 | 1 | 套 | 定制
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 4 | 个 | 澳洲奇胜
2 | 计算机专用插座 | F1426UAMV | 14 | 个 | 澳洲奇胜
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 1 | 个 | 澳洲奇胜
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B+C/3+NPE | 1 | 台 | 德国OBO
2 | C级电源防雷器 | V20-C/2 | 1 | 台 | 德国OBO
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | AUE2220W1-20BVFNHB | 7 | 个 | 深圳克莱沃
4 | 等电位连接器 | 481 | 1 | 台 | 德国OBO
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 1 | 个 | 国产
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 21.2 | m | 国产
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 21 | m2 | 国产
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 50 | m | 南平太阳
9 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 100 | m | 南平太阳
四 | 服务器机柜系统
1 | 42U服务器机柜黑色（800*2000*800）含侧板 | JA8842 | 1 | 个 | 广州金盾
一 | 机房配电
（1）配电柜
1 | UPS电源箱 | 梅兰日兰空气开关、配件 | 4 | 套 | 国产定制
(2)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 32 | 个 | 澳洲奇胜
8 | 防火墙 | NGFW4000－UF TG-5130 | 2 | 台 | 天融信
边检网络设备部分
1 | 接入交换机 | WS-C2960G-24TC-L | 3 | 台 | CISCO
2 | 长距单模光纤模块 | GLC－LH-SM | 6 | 块 | CISCO
6. 综合楼电子口岸部分综合布线系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌
一、工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 18 | 个 | 施耐德
2 | 双口面板 | E3032RJK WW | 8 | 个 | 施耐德
3 | 单口面板 | E2031SRJKI | 2 | 个 | 施耐德
二、水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 5 | 箱 | 施耐德
三、设备间子系统
1 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 1 | 个 | 施耐德
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 12 | 个 | 施耐德
2 | ST单模尾纤－1米 | ST | 12 | 条 | 施耐德
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 6 | 条 | 施耐德
4 | 19"标准机柜42U | JA6642 | 1 | 个 | 金盾
5 | 19"标准机柜42U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
6 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 2 | 个 | 施耐德
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 2 | 个 | 施耐德
7. 综合楼电子口岸部分机房装修
东查验区综合楼电子口岸部分机房装修清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌
一 | 机房装修
(1)门窗工程
二 | 机房配电
（1）灯具照明
(2)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 11 | 个 | 施耐德
2 | 计算机专用插座 | 16A\IP44防护等级 | 1 | 个 | 施耐德
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 2 | 个 | 施耐德
三 | 防雷接地系统
1 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 输入电流16A | 1 | 个 | 鑫盈科
2 | 等电位接地排 | 40*4mm | 1 | 个 | 国产
3 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 26.2 | m | 国产
4 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 42.34 | m2 | 国产
5 | 多股接地铜线 BVR35mm2 | BVR35mm2 | 12 | m | 南平太阳
6 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 30 | m | 南平太阳
7 | 其它辅助及配套材料 |  | 1 | 项 | 国产
8. 东查验区综合楼网络设备部分
东查验区综合楼网络设备部分
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌
1 | 接入交换机 | WS-C2960G-24TC-L | 1 | 台 | CISCO
2 | 单模光纤模块 | GLC－LH-SM | 2 | 块 | CISCO
9. 港外业务楼电子口岸部分综合布线系统
西查验区港外业务楼电子口岸部分综合布线系统清单
一、工作区子系统
1 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 11 | 条 | 施耐德
二、设备间子系统（一楼管理间）
1 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 23 | 条 | 施耐德
2 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 11 | 条 | 施耐德
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 6 | 条 | 施耐德
信息查询及管理用房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 6 | 个 | 施耐德
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 3 | 个 | 施耐德
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 8 | 条 | 施耐德
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 0.45 | 箱 | 施耐德
三 | 设备间子系统（一楼设备管理机柜）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 1 | 个 | 施耐德
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 1 | 个 | 施耐德
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 8 | 条 | 施耐德
3 | 50对语音配线架 | K110N100PC | 1 | 个 | 施耐德
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 1 | 个 | 施耐德
| 配线架背板 | 配线架自带 | 1 | 条 | 施耐德
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 4 | 条 | 施耐德
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 1 | 个 | 施耐德
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 12 | 个 | 施耐德
6 | ST单模尾纤－1米 | ST | 12 | 条 | 施耐德
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 6 | 条 | 施耐德
9 | 19"标准机柜20U | JA6620 | 1 | 个 | 金盾
10 | 19"标准机柜20U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
电子口岸机房（查验平台监管仓库处）
1 | 50对语音配线架 | K110N100PC | 1 | 个 | 施耐德
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 1 | 个 | 施耐德
| 配线架背板 | 配线架自带 | 1 | 条 | 施耐德
2 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 4 | 个 | 国产
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 84 | 个 | 国产
3 | ST单模尾纤－1米 | ST | 84 | 条 | 施耐德
4 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 60 | 条 | 施耐德
6 | 19"标准机柜42U | JA6642 | 1 | 个 | 金盾
7 | 19"标准机柜42U 安装底座 | 40*4角钢支架 | 1 | 个 | 定制
边检设备间设备间
1 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 1 | 个 | 国产
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 12 | 个 | 国产
2 | ST单模尾纤－1米 | ST | 12 | 条 | 施耐德
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 6 | 条 | 施耐德
查验中心设备间
1 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 1 | 个 | 国产
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 12 | 个 | 国产
2 | ST单模尾纤－1米 | ST | 12 | 条 | 施耐德
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 6 | 条 | 施耐德
远海码头机房
1 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 1 | 个 | 国产
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 12 | 个 | 国产
2 | ST单模尾纤－1米 | ST | 12 | 条 | 施耐德
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 6 | 条 | 施耐德
西查验区码头公司1
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 6 | 条 | 施耐德
东查验区现场业务楼电子口岸网络机房
1 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 1 | 个 | 国产
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 24 | 个 | 国产
2 | ST单模尾纤－1米 | ST | 24 | 条 | 施耐德
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 12 | 条 | 施耐德
海事设备间
1 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 1 | 个 | 国产
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 12 | 个 | 国产
2 | ST单模尾纤－1米 | ST | 12 | 条 | 施耐德
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 6 | 条 | 施耐德
电子口岸机房（查验平台监管仓库处）
一 | 机房装修
(1)门窗工程
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 1 | 套 | 定制
2 | 配电柜专用承重支架 | 40*4角钢支架 | 1 | 套 | 定制
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 3 | 个 | 施耐德
2 | 计算机专用插座 | 16A\IP44防护等级 | 1 | 个 | 施耐德
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 1 | 个 | 施耐德
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | 1 | 台 | OBO
2 | C级电源防雷器 | V20-C/1+NPE | 1 | 台 | OBO
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 输入电流16A | 1 | 个 | 鑫盈科
4 | 等电位接地排 | 40*4mm | 1 | 个 | 国产
5 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 15.9 | m | 国产
6 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 14.42 | m2 | 国产
7 | 多股接地铜线 BVR35mm2 | BVR35mm2 | 35 | m | 南平太阳
8 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 20 | m | 南平太阳
9 | 其它辅助及配套材料 |  | 1 | 项 | 国产
四 | UPS系统
1 | 单进单出10KVA UPS | YTR1110 | 1 | 套 | 科华
2 | UPS承重支架 | 槽钢支架 | 1 | 套 | 国产定制
五 | 空调系统
1 | 2匹商用空调 | KFR-50LW | 1 | 台 | 海尔
2 | 辅材 |  | 1 | 项 | 国产
室外光纤
1 | 12芯单模 | 电子口岸机房（查验平台监管仓库处）－ 查验中心设备间 | 0.015 | Km | 天诚
2 | 12芯单模 | 电子口岸机房（查验平台监管仓库处）－ 海事机房 | 0.272 | Km | 天诚
3 | 12芯单模 | 电子口岸机房（查验平台监管仓库处）－ 远海码头机房 | 1.323 | Km | 天诚
4 | 12芯单模 | 电子口岸机房（查验平台监管仓库处）－ 西区边检反偷渡设备间 | 0.325 | Km | 天诚
5 | 12芯单模 | 电子口岸机房（查验平台监管仓库处）－信息查询及管理用户 | 0.168 | Km | 天诚
6 | 24芯单模（室外） | 电子口岸机房（查验平台监管仓库处）－ 东查验区现场业务楼二楼电子口岸机房 | 6.739 | Km | 好光景
7 | 室外10对大对数话缆 | 电子口岸机房（查验平台监管仓库处）－信息查询及管理用户 | 0.168 | Km | 天诚
西集中查验区平台
1 | 汇聚交换机 | WS-C3750G-12S-E | 1 | 台 | CISCO
2 | 接入交换机 | WS-C2960G-24TC-L | 2 | 台 | CISCO
3 | 超长距光纤模块 | GLC-ZX-SM | 2 | 块 | CISCO
4 | 单模光纤模块 | GLC－LH-SM | 10 | 块 | CISCO
5 | PC机 | 780MT | 4 | 台 | DELL

## 1.2
一、海沧保税港区信息平台一期、二期运维项目（网络和服务器、监控工程和电子关锁）
1.2 二期网络和服务器
1. 一期（二阶段）--综合布线系统
系统名称：海沧保税港区一期（二阶段）信息平台--综合布线系统
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注
出口查验区国检楼、 卡口
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 216 | 个
2 | 单口面板 | E2031SRJKI | 施耐德 | 51 | 个
3 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 108 | 个
4 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 108 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 35 | 箱
三 | 垂直子系统
1 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 50 | 米
四 | 设备间子系统（二楼弱电井）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 8 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 8 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 108 | 条
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | K110N100PC | 施耐德 | 2 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 2 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 56 | 条
5 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 2 | 个
6 | 光纤适配器条，12口单模单工ST（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 3 | 个
7 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 36 | 条
8 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 18 | 条
9 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
10 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
五 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 770 | 米
2 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 50 | 米
检疫处理房检验检疫出口
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 6 | 个
2 | 单口面板 | E2031SRJKI | 施耐德 | 2 | 个
3 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 2 | 个
4 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 4 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 1 | 箱
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 4 | 条
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 2 | 条
5 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 1 | 个
6 | 光纤适配器条，6口单模单工ST（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 2 | 个
7 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 12 | 条
8 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 6 | 条
9 | 20U墙柜 | 600*600*450 | 金盾 | 1 | 个
10 | 墙柜安装支架 |  |  | 1 | 个
综合楼(海关部分)
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 708 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 354 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 708 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 139 | 箱
三 | 垂直子系统
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 100 | 米
四 | 楼层管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 24 | 个
2 | 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 24 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 544 | 条
4 | 垂直24口LC单模光纤配线架,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 2 | 个
5 | 光纤适配器条，6口单模单工LC（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 4 | 个
6 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 16 | 条
7 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 8 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 3 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 3 | 个
五 | 设备间子系统（一楼机房）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 7 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 7 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 164 | 条
3 | 垂直24口LC单模光纤配线架,含过线槽 | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 3 | 个
| 光纤适配器条，6口单模单工LC（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 8 | 个
4 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 40 | 条
5 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 20 | 条
6 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
7 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 2707 | 米
2 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 344.4 | 米
综合楼（国检部分）
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 344 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 172 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 259 | 条
4 | 单模光纤耦合器(含面板) 光纤点用 | E8431FL | 施耐德 | 1 | 个
5 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 2 | 条
6 | LC-LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 63 | 箱
三 | 垂直子系统
1 | 室内4芯单模光纤 | ACTNDTB04SM9FR | 施耐德 | 60 | 米
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 200 | 米
3 | 三类50对大对数电缆（电话主干） | ACT50P3UNR3RGY | 施耐德 | 280 | 米
四 | 管理间子系统（五楼2个弱电井）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 11 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 11 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 184 | 条
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | K110N100PC | 施耐德 | 3 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 3 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 3 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 60 | 条
5 | 垂直24口单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 2 | 个
| 光纤适配器条，6口单模单工（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 8 | 个
6 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 16 | 条
7 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 8 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 2 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 2 | 个
五 | 设备间子系统（二楼国检机房）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 5 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 5 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 75 | 条
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | K110N100PC | 施耐德 | 4 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 4 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 4 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 25 | 条
5 | 垂直24口单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 3 | 个
| 光纤适配器条，6口单模单工（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 8 | 个
6 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 40 | 条
7 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 20 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 1144 | 米
2 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 134.4 | 米
综合楼（海事部分）
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 423 | 个
2 | 单口面板 | E2031SRJKI | 施耐德 | 131 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 146 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 292 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 84 | 箱
三 | 垂直子系统
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 245 | 米
3 | 三类50对大对数电缆（电话主干） | ACT50P3UNR3RGY | 施耐德 | 245 | 米
四 | 设备间子系统（2\3楼弱电井）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 9 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 9 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 148 | 条
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | K110N100PC | 施耐德 | 2 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 2 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 62 | 条
5 | 垂直24口ST单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 2 | 个
6 | 光纤适配器条，6口单模单工（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 8 | 个
7 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 16 | 条
8 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 8 | 条
9 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 2 | 个
10 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 2 | 个
五 | 设备间子系统（二楼海事机房）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 9 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 9 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 144 | 条
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | K110N100PC | 施耐德 | 4 | 个
| 25对BIX连接板（1A） | 配线架自带 | 施耐德 | 8 | 个
| BIX标识条 | 配线架自带 | 施耐德 | 8 | 条
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 4 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 65 | 条
5 | 垂直24口单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 1 | 个
6 | 光纤适配器条，6口单模单工ST（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 4 | 个
7 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 16 | 条
8 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 8 | 条
9 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
10 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 1628 | 米
2 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 264 | 米
综合楼（管理公司）
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 356 | 个
2 | 单口面板 | E2031SRJKI | 施耐德 | 96 | 个
3 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 130 | 个
4 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 260 | 条
5 | 单模光纤耦合器(含面板) 光纤点用 | E8431FL | 施耐德 | 3 | 个
6 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 6 | 条
7 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 3 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 74 | 箱
三 | 垂直子系统
1 | 室内4芯单模光纤 | ACTNDTB04SM9FR | 施耐德 | 250 | 米
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 160 | 米
3 | 三类50对大对数电缆（电话主干） | ACT50P3UNR3RGY | 施耐德 | 320 | 米
四 | 设备间子系统（4楼弱电井）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 11 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 11 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 196 | 条
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | K110N100PC | 施耐德 | 2 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 2 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 64 | 条
5 | 垂直24口LC单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 1 | 个
| 光纤适配器条，6口单模单工（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 4 | 个
6 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 8 | 条
7 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 4 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 2 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 2 | 个
五 | 设备间子系统（4楼管理公司机房）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 4 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 4 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 64 | 条
3 | 50对语音配线架（含配线架、链接块、过线槽和标签条等） | K110N100PC | 施耐德 | 2 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 2 | 个
3 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 32 | 条
4 | 垂直24口单模光纤配线架,含耦合器（过线槽） | F012PLCDFPSC | 施耐德 | 1 | 个
| 光纤适配器条，6口单模单工（黑） | ACTFA2LSMZP | 施耐德 | 4 | 个
5 | LC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1L3S19S10 | 施耐德 | 8 | 条
6 | LC单模跳线－3米 | ACTFP2L3S19S30 | 施耐德 | 4 | 条
7 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
8 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 1607 | 米
2 | 桥架200*100 | 200*100 | 厦门永华 | 288 | 米
2. 一期（二阶段）--计算机机房建设
系统名称：海沧保税港区一期（二阶段）信息平台--计算机机房建设
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位
海关设备间（综合楼一层机房）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 8 | 个
2 | IEC工业连接器 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 8 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 2 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/1+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 16A计算机专用防雷PDU | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 8 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 30 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 45 | m2
8 | 多股接地铜线 | BVR35mm2 | 江苏天诚 | 80 | m
9 | 接地线 | BVR6mm2 | 江苏天诚 | 80 | m
国检机房（综合楼一层设备间）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 4 | 个
2 | IEC工业连接器 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 8 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/1+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 16A计算机专用防雷PDU | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 8 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 30 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 45 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR35mm2 | BVR35mm2 | 南平太阳 | 80 | m
9 | 接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 南平太阳 | 40 | m
10 | 其它辅助及配套材料 |  | 国产 | 1 | 项
四 | UPS系统
1 | UPS承重支架 | 槽钢支架 | 国产 | 1 | 套
海事机房（综合楼二层设备间）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 4 | 个
2 | IEC工业连接器 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 8 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/1+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 16A计算机专用防雷PDU | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 8 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 30 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 45 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR35mm2 | BVR35mm2 | 南平太阳 | 80 | m
9 | 接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 南平太阳 | 40 | m
10 | 其它辅助及配套材料 |  | 国产 | 1 | 项
四 | UPS系统
1 | UPS承重支架 |  | 国产 | 1 | 套
管委会机房（综合楼一层机房）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 4 | 个
2 | IEC工业连接器 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 8 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/1+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 16A计算机专用防雷PDU | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 8 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 30 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 45 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR35mm2 | BVR35mm2 | 南平太阳 | 80 | m
9 | 接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 南平太阳 | 40 | m
四 | UPS系统
1 | UPS承重支架 |  | 国产 | 1 | 套
海事网络
1 | 汇聚交换机 | WS-C3750G-12S-E | CISCO | 2 | 台
2 | 接入交换机 | WS-C2960G-24TC-L | CISCO | 4 | 台
3 | 单模光纤模块 | GLC-LH-SM | CISCO | 10 | 块
4 | 单模光纤跳线 | 国标 | 国产 | 10 | 对
保税港管委会网络设备
1 | 汇聚交换机 | WS-C3750G-12S-E | CISCO | 2 | 台
2 | 接入交换机 | WS-C2960G-24TC-L | CISCO | 8 | 台
3 | 单模光纤模块 | GLC-LH-SM | CISCO | 18 | 块
4 | 单模光纤跳线 | 国标 | 国产 | 18 | 对
4. 一期（二阶段）--东区
一期（二阶段）--东区
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位
1 | B级电源防雷器 | 德国OBO | V25-B+C/3+NPE | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | 德国OBO | V20-C/2 | 1 | 台
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 深圳克莱沃 | AUE2220W1-20BVFNHB | 10 | 个
4 | 等电位连接器 | 德国OBO | 481 | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 国产 | 40*4mm | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 国产 | 40*4mm | 84 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 国产 | 600*600mm | 96 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | 南平太阳 | BVR50mm2 | 150 | m
5. 一期UPS改造
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位
1 | UPS | 科华 | FRUK3330 | 1 | 台
| 总配电箱（ABB开关） | 定制、施耐德开关 |  | 1 | 个
| 电池电缆（ABB开关） | 人民 | BVR-35 | 90 | 米
| UPS输入输出电缆 | 人民 | YJV-5*16 | 20 | 米
| 总配电箱至分配电箱电缆 | 人民 | YJV5*6 | 800 | 米
| 支路电缆 | 人民 | BV-3*2.5 | 700 | 米
2 | UPS1 | 科士达 | YDC3320H | 1 | 台
| 电池电缆 | 人民 | RV-16 | 60 | 米
| 配电箱（ABB开关） | 定制、施耐德开关 |  | 1 | 个
3 | UPS1 | 科士达 | YDC3320H | 1 | 台
| 电池电缆 | 人民 | RV-16 | 90 | 米
| 配电箱（ABB开关） | 定制、施耐德开关 |  | 1 | 个
4 | UPS1 | 科士达 | YDC3320H | 1 | 台
| 电池组1 |  | LC-P1265ST | 32 | 个
| 电池电缆 | 人民 | RV-16 | 90 | 米
| 配电箱（ABB开关） | 定制、施耐德开关 |  | 1 | 个
5 | UPS1 | 科士达 | YDC3320H | 1 | 台
| 电池电缆 | 人民 | RV-16 | 90 | 米
| 配电箱（ABB开关） | 定制、施耐德开关 |  | 1 | 个
6 | 总共有5个UPS网点、5个温湿度、5个门禁、5个视频监控，实现实时监控及短信告警方式。 |  |  | 1 | 套
6. 二期信息平台--综合布线系统
系统名称：海沧保税港区二期西集中区查验区信息平台--综合布线系统
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位
综合楼A(海关部分)
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 398 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 199 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 398 | 条
4 | 单模光纤耦合器(含面板) 光纤点用 | E8431FT | 施耐德 | 1 | 个
5 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 2 | 条
6 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 55 | 箱
三 | 垂直子系统
1 | 室内4芯单模光纤 | ACTNDTB04SM9FR | 施耐德 | 50 | 米
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR |  | 100 | 米
四 | 楼层管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 18 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 18 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 398 | 条
3 | 24口ST单模光纤配线架, 机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 3 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 24 | 个
4 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 24 | 条
5 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 12 | 条
7 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 3 | 个
8 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 3 | 个
五 | 设备间子系统（一楼机房）
1 | 24口ST单模光纤配线架, 机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 10 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 132 | 个
2 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 132 | 条
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 66 | 条
5 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
6 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 2937 | 米
2 | 桥架300*100 |  | 厦门永华 | 178 | 米
3 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 90 | 米
综合楼B(海关部分)
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 398 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 199 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 398 | 条
4 | 单模光纤耦合器(含面板) 光纤点用 | E8431FT | 施耐德 | 1 | 个
5 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 2 | 条
6 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 55 | 箱
三 | 垂直子系统
1 | 室内4芯单模光纤 | ACTNDTB04SM9FR | 施耐德 | 50 | 米
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 100 | 米
四 | 楼层管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 18 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 18 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 398 | 条
3 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 3 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 24 | 个
4 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 24 | 条
5 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 12 | 条
6 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 3 | 个
7 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 3 | 个
五 | 设备间子系统（一楼设备间）
1 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 10 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 132 | 个
2 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 132 | 条
3 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 66 | 条
4 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
5 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 2937 | 米
2 | 桥架300*100 |  | 厦门永华 | 178 | 米
3 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 90 | 米
闸口控制室5个
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 500 | 个
2 | 双口面板 | E2030SRJKI | 施耐德 | 250 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 500 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 117 | 箱
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 20 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 20 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 500 | 条
3 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 5 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 60 | 个
4 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 60 | 条
5 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 30 | 条
6 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 5 | 个
7 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 5 | 个
查验平台
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 40 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 20 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 40 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 3 | 箱
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 2 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 40 | 条
3 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 1 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 12 | 个
4 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 12 | 条
5 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 6 | 条
6 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
7 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
综合楼A（国检部分）
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 212 | 个
2 | 双口面板 | E2030SRJKI | 施耐德 | 106 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 162 | 条
4 | 单模光纤耦合器(含面板) 光纤点用 | E8431FT | 施耐德 | 1 | 个
5 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 2 | 条
6 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 37 | 箱
三 | 垂直子系统
1 | 室内4芯单模光纤 | ACTNDTB04SM9FR | 施耐德 | 60 | 米
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 40 | 米
3 | 三类50对大对数电缆（电话主干） | ACT50P3UNR3RGY | 施耐德 | 40 | 米
四 | 管理间子系统（二楼弱电井）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 9 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 9 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 162 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 50 | 条
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 1 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 8 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 8 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 4 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
五 | 设备间子系统（二楼国检机房）
1 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 3 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 6 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 3 | 个
2 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 3 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 68 | 个
3 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 68 | 条
4 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 34 | 条
5 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
6 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 1980 | 米
2 | 桥架300*100 |  | 厦门永华 | 124 | 米
3 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 50 | 米
综合楼B（国检部分）
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 212 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 106 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 162 | 条
4 | 单模光纤耦合器(含面板) 光纤点用 | E8431FT | 施耐德 | 1 | 个
5 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 2 | 条
6 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 37 | 箱
三 | 垂直子系统
1 | 室内4芯单模光纤 | ACTNDTB04SM9FR | 施耐德 | 60 | 米
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 40 | 米
3 | 三类50对大对数电缆（电话主干） | ACT50P3UNR3RGY | 施耐德 | 40 | 米
四 | 管理间子系统（二楼弱电井）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 9 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 9 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 162 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 50 | 条
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 1 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 8 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 8 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 4 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
五 | 设备间子系统（二楼国检机房）
1 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 3 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 6 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 3 | 个
2 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 3 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 68 | 个
3 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 68 | 条
4 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 34 | 条
5 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
6 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 1980 | 米
2 | 桥架300*100 |  | 厦门永华 | 124 | 米
3 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 50 | 米
1#地磅房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 24 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 12 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 18 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 2 | 箱
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 18 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 6 | 条
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 1 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 12 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 12 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
8 | 20U墙柜 | 450*600*600 | 金盾 | 1 | 个
9 | 墙柜安装支架 |  |  | 1 | 个
2#地磅房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 24 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 12 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 18 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 2 | 箱
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 18 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 6 | 条
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 1 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 12 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 12 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
8 | 20U墙柜 | 450*600*600 | 金盾 | 1 | 个
9 | 墙柜安装支架 |  |  | 1 | 个
检疫处理房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 20 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 10 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 15 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 2 | 箱
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 15 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 5 | 条
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 1 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 12 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 12 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
8 | 20U墙柜 | 450*600*600 | 金盾 | 1 | 个
9 | 墙柜安装支架 |  |  | 1 | 个
查验平台
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 40 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 20 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 30 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 3 | 箱
三 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 2 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 30 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 1 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 10 | 条
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 1 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 12 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 12 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
8 | 20U墙柜 | 450*600*600 | 金盾 | 1 | 个
9 | 墙柜安装支架 |  |  | 1 | 个
综合楼A（海事部分）
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 80 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 40 | 个
4 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 46 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 15 | 箱
三 | 设备间子系统（一楼机房）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 4 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 4 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 46 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 34 | 条
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 2 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 24 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 24 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 12 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 220 | 米
2 | 桥架300*100 |  | 厦门永华 | 45 | 米
综合楼B（海事部分）
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 80 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 40 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 46 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 15 | 箱
三 | 设备间子系统（一楼机房）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 4 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 4 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 46 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 34 | 条
5 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 2 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 24 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 24 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 12 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 220 | 米
2 | 桥架300*100 |  | 厦门永华 | 45 | 米
边检部分
集装箱微振检测用房
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 188 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 94 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 141 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 21 | 箱
三 | 设备间子系统（一楼机房）
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 8 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 8 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 141 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 47 | 条
5 | 24口FC单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 12 | 个
| FC单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 288 | 个
6 | FC万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 288 | 条
7 | LC-FC单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 144 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 935 | 米
2 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 64 | 米
查验中心部分（暂按200个点）
一 | 工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | VDIB17766USG | 施耐德 | 200 | 个
2 | 双口面板 | E2032SRJKI | 施耐德 | 100 | 个
3 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 150 | 条
4 | 单模光纤耦合器(含面板) 光纤点用 | E8431FT | 施耐德 | 1 | 个
5 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 2 | 条
6 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 1 | 条
二 | 水平子系统
1 | 六类非屏蔽线缆 | ACT4P6ULS3RBWE | 施耐德 | 35 | 箱
三 | 垂直子系统
1 | 室内4芯单模光纤 | ACTNDTB04SM9FR | 施耐德 | 60 | 米
2 | 室内8芯单模光纤（宽带） | ACTNDTB08SM9FR | 施耐德 | 40 | 米
3 | 三类50对大对数电缆（电话主干） | ACT50P3UNR3RGY | 施耐德 | 40 | 米
四 | 管理间子系统
1 | 24口非屏蔽六类配线架 | ACTPP6U24SHS | 施耐德 | 9 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 9 | 个
2 | 原厂六类非屏蔽跳线（7英尺） | ACTPC6UBCM20BU | 施耐德 | 150 | 条
3 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 1 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 2 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 1 | 个
4 | 110XC-RJ45跳线,1对,3米 | C110RJ030CC | 施耐德 | 50 | 条
5 | 24口ST单模光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 1 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 8 | 个
6 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 8 | 条
7 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 4 | 条
8 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
9 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
五 | 设备·间子系统
1 | 100对语音配线架 | K110N100PC | 施耐德 | 3 | 个
| 理线器1U（黑） | ACTRJ1UCMPC | 施耐德 | 6 | 个
| 配线架背板 | 配线架自带 | 施耐德 | 6 | 个
2 | 24口ST单工光纤配线架,机架固定式,含过线槽 | F024PSTSFPCC | 施耐德 | 3 | 个
| ST单模适配器 | ACTFA1TSMZM | 施耐德 | 68 | 个
3 | ST万兆单模尾纤－1米 | ACTFT1T3S19S10 | 施耐德 | 68 | 条
4 | LC-ST单模跳线－3米 | ACTFP2TL3S19S30 | 施耐德 | 34 | 条
5 | 19"标准机柜42U | 600*600*2000 | 金盾 | 1 | 个
6 | 19"标准机柜42U 安装底座 |  |  | 1 | 个
六 | 其他设备
1 | 双面镀锌薄壁钢管，KBG管 | DN25 | 国产 | 1990 | 米
2 | 桥架300*100 |  | 厦门永华 | 124 | 米
3 | 桥架200*100 |  | 厦门永华 | 50 | 米
7. 二期信息平台--计算机机房建设
系统名称：海沧保税港区二期西集中区查验区信息平台--计算机机房建设
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位
海关机房（综合楼A三层机房）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 8 | 个
2 | 计算机专用插座 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 10 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/3+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 8 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 50 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 60 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 江苏天诚 | 80 | m
9 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 江苏天诚 | 150 | m
四 | UPS系统
1 | UPS承重支架 |  |  | 1 | 套
五 | 服务器机柜系统
1 | 42U服务器机柜黑色（800*2000*800）含侧板 | 800*2000*800 | 金盾 | 6 | 个
卡口管理房（含设备间及控制室,共5个,以下数量为1个管理房的，须乘以5）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 2 | 个
2 | 计算机专用插座 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 4 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | C级电源防雷器 | V20-C/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 4 | 个
3 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
4 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
5 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 21.2 | m
6 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 35 | m2
7 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 江苏天诚 | 50 | m
8 | 接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 江苏天诚 | 100 | m
国检机房（综合楼A一层及综合楼B一层，以下数量为1个机房的，须乘以2）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 4 | 个
2 | 计算机专用插座 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 14 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/3+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 7 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 21.2 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 21 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 江苏天诚 | 50 | m
9 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 江苏天诚 | 100 | m
10 | 其它辅助及配套材料 |  |  | 1 | 项
四 | UPS系统
1 | UPS承重支架 |  |  | 1 | 套
五 | 服务器机柜系统
1 | 42U服务器机柜黑色（800*2000*800）含侧板 | 800*2000*800 | 金盾 | 1 | 个
海事机房（综合楼一层）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 4 | 个
2 | 计算机专用插座 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 14 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/3+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 7 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 21.2 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 21 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 江苏天诚 | 50 | m
9 | 接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 江苏天诚 | 100 | m
10 | 其它辅助及配套材料 |  |  | 1 | 项
四 | UPS系统
1 | UPS承重支架 |  |  | 1 | 套
五 | 服务器机柜系统
1 | 42U服务器机柜黑色（800*2000*800）含侧板 | 800*2000*800 | 金盾 | 1 | 个
边检机房（集装箱微震检测用房）
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 4 | 个
2 | 计算机专用插座 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 14 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/1+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 7 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 21.2 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 21 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 江苏天诚 | 50 | m
9 | 接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 江苏天诚 | 100 | m
四 | UPS系统
1 | UPS承重支架 |  |  | 1 | 套
五 | 服务器机柜系统
1 | 42U服务器机柜黑色（800*2000*800）含侧板 | 800*2000*800 | 金盾 | 1 | 个
查验中心设备间
一 | 机房装修
二 | 机房配电
（1）配电柜
1 | 机房UPS电源配电柜 | 施耐德空气开关、配件 | 定制 | 1 | 套
2 | 配电柜专用承重支架，40*4角钢支架 | 40*4角钢支架 | 定制 | 1 | 套
（2）灯具照明
(3)电源插座及开关
1 | 普通插座 | E246/10US（2/3级） | 施耐德 | 4 | 个
2 | 计算机专用插座 | 16A\IP44防护等级 | 施耐德 | 14 | 个
3 | 双控开关 | E1032M1A双联大板开关 | 施耐德 | 1 | 个
三 | 防雷接地系统
1 | B级电源防雷器 | V25-B/3+NPE | OBO | 1 | 台
2 | C级电源防雷器 | V20-C/1+NPE | OBO | 1 | 台
3 | 防浪涌电源插座(1U机架式计算机专用带防雷双电源PDU) | 输入电流16A，配16A工业连接器输入，8位10A万用孔输出，SPD防雷保护（带指示） | 鑫盈科 | 7 | 个
4 | 等电位连接器 | 481 | OBO | 1 | 台
5 | 等电位接地排 | 40*4mm | 国产 | 1 | 个
6 | 防雷接地均压铜排 40*4 | 40*4mm | 国产 | 21.2 | m
7 | 机房专用静电散流网格 600*600 | 600*600mm | 国产 | 12 | m2
8 | 多股接地铜线 BVR50mm2 | BVR50mm2 | 江苏天诚 | 50 | m
9 | BVR6接地线 BVR6mm2 | BVR6mm2 | 江苏天诚 | 100 | m
10 | 其它辅助及配套材料 |  |  | 1 | 项
四 | UPS系统
1 | UPS承重支架 |  |  | 1 | 套
查验中心保税港区网络设备部分（西查区部分）
1 | 三层交换机 | WS-C3750V2-48PS-E | CISCO | 2 | 台
2 | 接入交换机 | WS-C2960G-24TC-L | CISCO | 6 | 台
3 | 光纤收发器 | 与cisco模块兼容 | 国产 | 5 | 对
4 | 超长距光纤模块 | GLC-ZX-SM | CISCO | 12 | 块
A | 合计

## 1.3
一、海沧保税港区信息平台一期、二期运维项目（网络和服务器、监控工程和电子关锁）
1.3 一期监控系统
1. 海关CCTV监控系统
东集中查验区海关CCTV监控系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 海关监控中心
1 | 系统管理计算机及软件 | Ropeok | Port analysis of video behavior V4.0 | 矩阵管理多媒体软件 | 套 | 1
2 | 多媒体电脑 | 联想 | 商用电脑 | 商用电脑 | 台 | 1
3 | 液晶监视器 | MYWAY | MYL20 | 20" | 台 | 32
4 | 大屏拼接处理控制系统及软件 | EXV | SMV2006 IF0102 DZ-60U | 包括但不限于可编程中央控制系统、多屏幕拼接图型处理器、RGB转换器、长线驱动器、电源控制器等。 | 项 | 1
5 | 电视墙 | 定制 | 定制 | 定制 | 套 | 1
6 | 操作台 | 定制 | 定制 | 定制 | 项 | 1
二 | 线缆
1 | 视频线 | 春天 | SYV75*5 | SYV75*5 | 米 | 650
2 | 专用随行电缆 四层屏蔽 | 春天 | 含电源、控制、视频线 | 含电源、控制、视频线 | 米 | 300
3 | 电源分支线 | 春天 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 650
4 | 信号控制线 | 春天 | RVVP2*1.0 | RVVP2*1.0 | 米 | 650
二 | 中心设备
1 | 视频信号分配设备 | 国产 | 16进32出 | 16进32出 | 台 | 2
二 | 管网、线缆
1 | 波纹管 | 国产 | UPVC-110 | UPVC-110 | 米 | 21000
2 | 镀锌管 | 国产 | ￠50 | ￠50 | 米 | 500
3 | 视频线 | 春天 | SYV75*5 | SYV75*5 | 米 | 2000
4 | 专用随行电缆 四层屏蔽 | 春天 | 含电源、控制、视频 线线 | 含电源、控制、视频 线线 | 米 | 1000
5 | 电源主干线 | 太阳 | YJV22-1kV 3*4m㎡ | YJV22-1kV 3*4m㎡ | 米 | 2000
6 | 电源分支线 | 春天 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 2000
7 | 信号控制线 | 春天 | RVVP2*1.0 | RVVP2*1.0 | 米 | 2000
8 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-2 | GYTA-2 | 米 | 2000
9 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-4 | GYTA-4 | 米 | 2000
10 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-6 | GYTA-6 | 米 | 2000
11 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-8 | GYTA-8 | 米 | 2000
12 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-10 | GYTA-10 | 米 | 2000
13 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-12 | GYTA-12 | 米 | 2000
14 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-14 | GYTA-14 | 米 | 2000
15 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-16 | GYTA-16 | 米 | 2000
16 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-18 | GYTA-18 | 米 | 2000
17 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-20 | GYTA-20 | 米 | 2000
18 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-22 | GYTA-22 | 米 | 2000
19 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-24 | GYTA-24 | 米 | 8000
20 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-26 | GYTA-26 | 米 | 500
21 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-28 | GYTA-28 | 米 | 500
22 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-30 | GYTA-30 | 米 | 500
23 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-32 | GYTA-32 | 米 | 500
24 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-36 | GYTA-36 | 米 | 500
25 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-38 | GYTA-38 | 米 | 500
26 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-40 | GYTA-40 | 米 | 2000
27 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-42 | GYTA-42 | 米 | 500
28 | 光纤熔接包 | 定制 | 定制 | 定制 | 米 | 10
29 | 光纤熔接点 | 定制 | 定制 | 定制 | 米 | 10
30 | 光纤盒 | 国产 | 24芯 | 24芯 | 个 | 20
31 | 光纤尾纤 | 兆比特 | 2米 | 2米 | 米 | 2000
32 | 光纤跳线 | 兆比特 | FC-FC 3M | FC-FC 3M | 米 | 2000
三 | 管网
1 | 波纹管 | 国产 | UPVC-110 | UPVC-110 | 米 | 33000
2 | 手孔井(根据现场实际需求，按国标进行设计与施工制作)240墙厚，中型盖板。 | 定制 | 400*300*600mm，含井砖砌手孔盖 |  | 个 | 200
3 | 手孔井(根据现场实际需求，按国标进行设计与施工制作)370墙厚，重型盖板。 | 定制 | 400*300*600mm，含井砖砌手孔盖 |  | 个 | 60
4 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-2 | GYTA-2 | 米 | 14460
5 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-4 | GYTA-4 | 米 | 11130
6 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-18 | GYTA-18 | 米 | 3800
7 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-24 | GYTA-24 | 米 | 6400
8 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-44 | GYTA-44 | 米 | 7750
9 | 组合电缆 | 国产 | 组合电缆 | 组合电缆 | 米 | 2000
10 | 电缆主干线 | 太阳 | YJV22-1KV 3*4 | YJV22-1KV 3*4 | 米 | 7000
2. 保税港区围网周界CCTV监控系统
子系统名称：红外报警系统（保税港区围网周界CCTV监控系统）
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量
一 | 管理中心
1 | 管理电脑 | 联想 | 商用电脑 | 商用电脑 | 台 | 1
2 | 交换机 | D-link | DES-1008D | 8口 | 台 | 1
3 | 总线报警主机 | Honeywell | VISTA-120(SZ) | VISTA-120(SZ),Ø 可以划分为8个独立子系统及3个公共子系统 ,Ø 支持4286模块通过电话监控主机,224/1000条事件记录 ,支持150／250个分为7个级别的用户密码,可设置出入及周边防区门铃警示 , 留守及快速布防时自动旁路内部失效防区 ,Ø 同时使用常规四线，总线和无线防区 | 台 | 5
4 | 报警处理软件 | Honeywell | IP-ALARM/10 | IP-ALARM/10, IP-Alarm是一套专门为Vista120主机设计开发的接警处理及管理软件，用于配合Vista120主机进行报警处理以及用户、警情资料的管理。IP-Alarm软件可同时接入多台Vista120主机，每台主机都可以按子系统划分8个用户，具有通过串口、网络、公共电话网等多种方式进行接警处理的功能和多媒体警情处理功能，同时还提供了主机状态和处理记录的统计查询以及系统向导、设备管理等工程管理功能。 | 台 | 1
5 | 电脑通讯串口模块 | Honeywell | IP-2000 | IP-2000,Ø 用于连接PC与控制主机进行监视、控制,模拟主机的8个控制键盘(监控主机的8个子系统)和一个串口(用于接收主机串口信息),Ø Pc的接口为标准的网络接口，因此拓展了主机和监控点的空间距离Ø,支持TCP／IP协议，适用标准的10M局域网, 适用于VlSTA-120／250BP／20等主机 | 台 | 5
6 | 总线延伸模块 | Honeywell | 4297 | 4297, 总线延伸模块 | 台 | 18
7 | LCD可编程键盘 | Honeywell | 6160(SZ) | 用,可根据扬声器音识别(1）系统状态；(2)进入／退出延时；(3)其他报警状态,不易混淆的状态灯指示, 四个可编程功能6160(SZ),Ø 较大LCD液晶显示屏。更方便使键, 系统功能键标记清晰, 白色可移动盒盖能与其他任何场合相配 | 台 | 5
8 | 12V蓄电池 | 国产 | 12V/8AH | 12V/8AH | 个 | 5
三 | 线缆
1 | 电源线 | 春天 | RVV2*2.5 | RVV2*2.5 | 米 | 22000
2 | 控制线 | 春天 | RVVP2*2.0 | RVVP2*2.0 | 米 | 22000
3 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-2 | GYTA-2 | 米 | 9500
4 | 单模光纤 | 兆比特 | GYTA-4 | GYTA-4 | 米 | 4600
5 | 光纤熔接包 | 定制 | 定制 | 定制 | 只 | 2
7 | 光纤盒 | 国产 | 24芯 | 24芯 | 个 | 1
8 | 光纤尾纤 | 兆比特 | 2米 | 2米 | 个 | 8
9 | 光纤跳线 | 兆比特 | FC-FC 3M | FC-FC 3M | 个 | 4
3. 海沧港区14#泊位围网监控及报警工程
海沧港区14#泊位围网监控及报警工程清单
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量
一、监控
1 | 室外高速网络智能球 | DS-2DF5276/RC | 台 | 6
2 | 以太网光电收发器 | FC830AGPS | 对 | 6
3 | 网络存储设备 | DS-A1024R | 台 | 1
4 | 企业级专用硬盘 | WD3000FYYZ,3T，企业级硬盘 | 块 | 12
5 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-11-6-4P | 箱 | 1
6 | 镀锌钢立杆（带避雷针含基础） | 定制 | 根 | 6
7 | 设备箱含基础 | 500 mm *700 mm *180 mm | 个 | 6
8 | 设备箱及监控立杆接地及电源、信号防雷工程 | LDY-POE/XP、LDY-CZ/GB/XP接地定制 | 处 | 6
二、西查验区围网报警
1 | 单防区模块 | MT1-1 | 套 | 9
2 | 红外入侵探测器 | ABE-150 | 对 | 9
3 | RS-485数据光端机 | Hioso 8000D-S20-FC | 项 | 2
4 | 报警电源 | DC24V10A | 只 | 9
5 | 镀锌钢立杆（带避雷针含基础） | 定制 | 根 | 11
6 | 报警立杆接地及电源、信号防雷工程 | LDY-POE/XP、LDY-CZ/GB/XP接地定制 | 处 | 11
7 | 接线盒 | 200*300*160 | 个 | 11
三、线缆
1 | 电源电缆 | YJV 3x4 | 米 | 1680
2 | RS485信号总线 | RVVP2*2.5 | 米 | 660
3 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 700
4 | 室外光缆 | GYTS-4B1 | 米 | 160
5 | 室外光缆 | GYTS-8B1 | 米 | 150
6 | 室外光缆 | GYTS-12B1 | 米 | 150
7 | 室外光缆 | GYTS-16B1 | 米 | 120
8 | 室外光缆 | GYTS-20B1 | 米 | 20
9 | 室外光缆 | GYTS-24B1 | 米 | 1680
10 | 光缆熔接头 | GJ30C | 只 | 5
11 | 光缆熔接单元盒 | 24芯 光熔纤单元盒 | 只 | 1
12 | 光纤盒 | 8口室外光纤盒 | 个 | 6
13 | 光纤跳线 | FJ-FC-FC-B1-2M | 条 | 14
四、管网
1 | 镀锌钢管(热镀,管内外双面镀锌) | DN50 | 米 | 1070

## 1.4
一、海沧保税港区信息平台一期、二期运维项目（网络和服务器、监控工程和电子关锁）
1.4 二期监控系统
1. 围网周界的监控子系统
1、围网周界的监控子系统（含海沧港区14#-17#和18#-19#泊位外围围网边界、西集中查验区（含港联路）外围围网边界。）
序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 备注
一、监控
1 | 室外高速网络智能球 | 海康威视DS-2DF1-517/GN | 台 | 18
2 | 以太网光电收发器 | HiOSO FC830AG | 对 | 18
2. 海关卡口、查验场地与设施的监控子系统
西集中查验区海关卡口、查验场地与设施的监控子系统
序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量
一、监控
2 | 130万像素高清网络摄像机 | 海康威视DS-2CD862MF-E/GN | 台 | 34
3 | 百万像素镜头 | 富士能YV4.3*2.8SA-SA2L | 个 | 34
4 | 200万像素高清网络摄像机 | 海康威视DS-2CD976-V/GN | 台 | 1
5 | 电动三可变镜头 | AVENIR SL-10200M | 只 | 1
6 | 室外中型变速云台及支架 | 亚安YS3051 | 套 | 1
7 | 以太网光电收发器 | HiOSO FC830AG | 对 | 41
3. 围网周界的报警子系统
围网周界的报警子系统（含海沧港区14#-17#和18#-19#泊位外围围网边界、西集中查验区（含港联路）外围围网边界、建颖地块围网边界。）
序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量
一、西查验区围网报警
1 | 系统中心接收机 | BOSCH MTR | 套 | 1
2 | 报警管理软件（配计算机） | BOSCH MTSW | 套 | 1
3 | 32路继电器输出模块 | BOSCH DSR-32C | 块 | 4
4 | CAN/RS485总线转换模块 | BOSCH MTGW | 套 | 2
5 | 单防区模块 | BOSCH MT1-1 | 套 | 54
6 | 红外入侵探测器 | ALEPS ABE-150 | 对 | 54
7 | RS-485数据光端机 | Hioso FM280-S20-SC | 对 | 17
8 | 报警电源 | DC24V10A | 只 | 7
4. 空箱车道增补部分
西集中查验区空箱车道增补部分
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量
一、查验平台监控增补
4 | 24口汇聚交换机 | H3C LS-S5024P-CN | 台 | 1
5 | 48口汇聚交换机 | H3C S5500-52C-EI | 台 | 1
8 | 机柜 | 金盾户外柜 | 个 | 2
9 | 网络存储设备 | 海康威视DS-A1024R | 台 | 1
10 | 企业级专用硬盘 | 西数企业专用WD1003FBYX | 块 | 24
二、闸口空箱车道监控增补
1 | 130万像素高清网络摄像机 | 海康威视DS-2CD862MF-E/GN | 台 | 12
2 | 百万像素镜头 | 富士能YV4.3*2.8SA-SA2L | 个 | 12
6 | 网络存储设备 | 海康威视DS-A1024R | 台 | 1
7 | 企业级专用硬盘 | 西数企业专用WD1003FBYX | 块 | 24
14 | 闸口车道定制设备箱 | 定制 | 个 | 2
三、闸口监控
1 | 管理PC | HP PRO 3000MT | 台 | 3
2 | 网络视频监控软件 | 海康威视IVMS－4000 | 套 | 3
3 | 24口汇聚交换机 | H3C LS-5120-28P-LI | 台 | 2
4 | 24口汇聚交换机 | H3C LS-S5024P-CN | 台 | 1
5 | 定制机柜操作台 | CS-4 2190mm*1100mm*1100mm | 套 | 1
6 | 定制机柜操作台 | CS-2 1150mm*1100mm*700mm | 套 | 1
四、西查放行卡口
1 | 130万像素高清网络摄像机 | 海康威视DS-2CD862MF-E/GN | 台 | 4
2 | 百万像素镜头 | 富士能YV4.3*2.8SA-SA2L | 个 | 4
5. 高杆灯增补部分
13、高杆灯增补部分
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量
一、新增高杆灯监控
1 | 200万像素高清网络摄像机 | 海康威视DS-2CD976-V/GN | 台 | 3
2 | 室外高速网络智能球 | 海康威视DS-2DF1-517/GN | 台 | 7
3 | 电动三可变镜头 | AVENIR SL-10200M | 只 | 3
4 | 室外中型变速云台及支架 | 亚安YS3051 | 套 | 3
5 | 以太网光电收发器 | HiOSO FC830AG | 对 | 10
二、西集中查验区围网新增
1 | 室外高速网络智能球 | 海康威视DS-2DF1-517/GN | 台 | 2
2 | 以太网光电收发器 | HiOSO FC830AG | 对 | 2
3 | 单防区模块 | BOSCH MT1-1 | 套 | 16
4 | 红外入侵探测器 | ALEPS ABE-150 | 对 | 16
6. 预检车道车底监控子系统增补部分
西查预检车道车底监控子系统增补部分
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量
一、西查车底摄像机
1 | 130万像素高清网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD862MF-E/GN | 台 | 12
2 | 百万像素镜头 | 富士能YV4.3*2.8SA-SA2L | 个 | 12
3 | 交换机 | 8口桌面式交换机 | 台 | 2
7. 东集中查验区海关监控中心改造
东集中查验区海关监控中心改造（含二期新增核心设备、与原一期监控系统的对接、新增存储、电视墙改造、机房装修、UPS等）
序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量
1 | 视频综合平台 | 海康威视DS-B10 | 套 | 3
2 |  | 海康威视DS-6532HF-B10（单业务板） | 块 | 22
3 |  | 海康威视DS-6532D-B10B（单业务板） | 块 | 7
4 |  | 海康威视DS-1964-B10 | 块 | 2
5 | 网络控制键盘 | 海康威视DS-1100K | 台 | 2
6 | 集中监控管理系统服务器（含软件） | 海康威视IVMS-8200 | 套 | 1
7 | 集中监控流媒体服务器（含软件） | 海康威视IVMS-5010 | 套 | 1
8 | 集中监控电视墙管理服务器（含软件） | 海康威视IVMS-5030 | 套 | 1
9 | 网络存储设备 | 海康威视DS-A1024R | 台 | 8
10 | 企业级专用硬盘 | 西数企业专用WD1003FBYX | 块 | 192
11 | 万兆核心交换机 | H3C S7503E | 台 | 1
13 | 管理PC | HP PRO 3000MT | 台 | 2
14 | 视频光端机 | Hioso FOWAY8016 T/R-RD1-S20F | 对 | 16
15 | 视频光端机 | Hioso FOWAY8008 T/R-RD1-S20F | 对 | 15
16 | RS-485码共享器 | 智腾ZT-2041S | 台 | 15
17 | 19"配线机柜 | 博川BF-6842 | 套 | 9
8. 东集中查验区海关查验平台及闸桥车道增补部分
东集中查验区海关查验平台及闸桥车道增补部分
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量
一、查验平台监控增补
1 | 视频光端机 | Hioso FOWAY8016T/R-RD1-S20F | 对 | 1
2 | L型吊杆 | 定制 | 根 | 22
3 | 视频线 | SYV75-5 | 米 | 2416
4 | 电源线 | 天诚RVV2*2.5 | 米 | 2416
5 | 机柜 | 金盾户外柜 | 个 | 1
6 | 网络存储设备 | 海康威视DS-A1024R | 台 | 1
7 | 企业级专用硬盘 | 西数企业专用WD1003FBYX | 块 | 24
8 | 智能报警盒 | 海康威视DS-1903 | 个 | 64
9 | 视频分配器 | 智腾ZT22162 | 台 | 25
10 | 服务器机柜 | 博川 WF61042 | 台 | 2
9. 国际货柜码头1#泊位视频监控及报警系统改造增补部分
国际货柜码头1#泊位视频监控及报警系统改造增补部分
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量
一、周界报警
1 | 红外入侵探测器 | ALEPH ABE-150 | 对 | 12
2 | 单防区模块 | BOSCH MT1-1 | 只 | 12
3 | RS-485数据光端机 | Hioso FM280-S20-SC | 对 | 1
4 | 报警电源 | DC24V10A | 只 | 2
10. 西集中查验区综合楼安保视频监控系统
西集中查验区综合楼安保视频监控系统
序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量
二、管线
1 | 工频10KVA UPS电源 | 易事特EA8810 | 套 | 1
2 | 19"配线机柜 | 博川BF-6842 | 套 | 2
3 | 6类非屏蔽配线架 | 天诚24口六类非屏蔽配线架 | 套 | 1
4 | 6类非屏蔽跳线 | 天诚UTP-11-6-4P | 条 | 20
5 | 光缆熔接单元盒 | 中雁72光缆熔接单元盒 | 只 | 2
三、分控机房
1 | 汇聚交换机 | H3C S5500-28C-EI | 台 | 1
2 | 网络控制键盘 | 海康威视DS-1100K | 台 | 1
3 | 管理PC | HP PRO 3000MT | 台 | 1
4 | 多路解码器 | 海康威视DS-6308D | 台 | 1
5 | 网络存储设备 | 海康威视DS-A1016R | 台 | 1
6 | 企业级专用硬盘 | 西数企业专用WD1003FBYX | 块 | 11
7 | 液晶监视器 | 华美特LCM190H-M | 台 | 4
9 | 配电箱 | 400*500mm，配ABB空开 | 个 | 1
11. 出口加工区部分增补
出口加工区部分增补（2）
序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量
监控系统
1 | 室外高速网络智能球机（含支架、电源） | 海康威视、DS-2DF5276 | 台 | 20
2 | 单模单纤千兆以太网光电收发器（前端独立机箱，中心端为插卡式设备） | 常州恒信、DDT-1N 1000SS | 对 | 20
3 | 单模千兆光模块 | 华为、SFP-GE-LX-SM1310 | 对 | 1
4 | 24口千兆交换机 | 华为、S5700-28C-SI | 台 | 1
5 | 19"标准服务器机柜 | 金盾、ND6842 | 台 | 1
6 | 室外防水摄像机设备箱 | 定制、250*400*160 | 只 | 20
7 | 摄像机立杆(含立杆基础) | 定制 | 根 | 20
8 | 电源电缆 | 太阳、YJV 3x4 | 米 | 4500
9 | 电源电缆 | 帝诚、RVV2*2.5 | 米 | 200
10 | 六类非屏蔽双绞线 | 帝诚、UTP-11-6-4P | 箱 | 3
11 | 单模光缆 | 兆比特、GYXTW-4B1 | 米 | 851
12 | 单模光缆 | 兆比特、GYXTW-6B1 | 米 | 610
13 | 单模光缆 | 兆比特、GYXTW-8B1 | 米 | 713
14 | 单模光缆 | 兆比特、GYXTW-10B1 | 米 | 437
15 | 单模光缆 | 兆比特、GYTA-12B1 | 米 | 150
16 | 单模光缆 | 兆比特、GYTA-14B1 | 米 | 552
17 | 单模光缆 | 兆比特、GYTA-16B1 | 米 | 311
18 | 单模光缆 | 兆比特、GYTA-18B1 | 米 | 552
19 | 单模光缆 | 兆比特、GYTA-20B1 | 米 | 541
20 | 单模光缆 | 兆比特、GYTA-22B1 | 米 | 460
21 | 单模光缆 | 兆比特、GYTA-28B1 | 米 | 2070
22 | 光纤接续包 |  | 个 | 21
23 | 室外光纤盒 | 8口（含尾纤、耦合器） | 套 | 21
24 | ODF架 | 60芯（含尾纤、耦合器） | 套 | 1
26 | 系统接地/防雷 | 接地电阻≤10Ω | 套 | 83
监控系统存储设备及后台管理
1 | 网络存储设备 | 海康威视、DS-A1024R | 台 | 1
2 | 企业级硬盘 | 西部数据、WD3000FYYZ | 块 | 24
3 | 监控平台报警联动扩展盒 | 定制 | 个 | 8
4 | 视频管理平台接入许可授权 | 定制 | 路 | 20
红外防入侵报警系统
1 | 红外入侵探测器 | 艾礼富、ALEPH ABE-150 | 对 | 61
2 | 单防区地址模块 | BOSCH、MT1-1 | 只 | 61
3 | 32路继电器输出模块 | BOSCH、DSR-32C | 块 | 2
4 | 总线转换模块 | BOSCH、MTGW | 套 | 1
5 | RS-485数据光端机 | 常州恒信、DDT-1DD | 对 | 4
6 | 信号线 | 帝诚、RVVP2*2.5 | 米 | 4200
7 | 电源电缆 | 帝诚、RVV2*2.5 | 米 | 4200
8 | 室外防水设备箱 | 定制、250*400*160 | 个 | 61
9 | 探测器立杆（含立杆基础） | 定制 | 根 | 63
12. 卡口及东查部分增补
卡口及东查部分增补（3）
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 品牌 | 单位 | 数量
一 | 东查验区前端部分
A | 东查验区高杆灯摄像机改造
1 | 130万像素室外网络高清高速智能球机 | DS-2DF5274－A | 海康威视 | 台 | 4
2 | 200万像素室外网络高清高速智能球机 | DS-2DF5284－A | 海康威视 | 台 | 4
3 | １电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T1001-D | 武汉微创 | 台 | 8
4 | 摄像机就地箱 | IP65 250*400*160,304不锈钢板,壁厚1.0mm | 定制 | 个 | 8
5 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 400
6 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 400
7 | 光纤配线盒 | 12芯光纤盒 | 兆比特 | 套 | 8
8 | 接地及防雷 | 现场制作 接地电阻≤10Ω，防雷 | 定制 | 项 | 1
9 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 200
B | 地下通道摄像机改造
1 | 130万像素网络高清固焦摄像机 | DS-2CD4212F-IS | 海康威视 | 台 | 2
2 | １电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T1001-D | 武汉微创 | 台 | 2
3 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 197
4 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 个 | 197
5 | 摄像机就地箱 | IP65250*400*160,304不锈钢板,壁厚不小于1.0mm | 定制 | 个 | 2
6 | 光纤配线盒 | 12芯光纤盒 | 兆比特 | 套 | 2
7 | 单模光缆 | GYTA-12B1 | 兆比特 | 米 | 561.7
8 | 接地及防雷 | 接地电阻≤10Ω，防雷 | 定制 | 项 | 1
C | 场外综合楼摄像机改造
1 | 130万像素网络高清固焦摄像机 | DS-2CD4212F-IS | 海康威视 | 台 | 11
2 | 4电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T4001-D | 武汉微创 | 台 | 1
3 | 8电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T8001-D | 武汉微创 | 台 | 1
4 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 1054.1
5 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 1054.1
6 | 桥架 | C 200*100，定制 | 定制 | 米 | 18
7 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 103
8 | 电缆支架 | 1.桥架安装 桥架支撑架 |  | t | 0.018
D | 现场业务楼摄像机改造
1 | 130万像素网络高清固焦摄像机 | DS-2CD4212F-IS | 海康威视 | 台 | 8
2 | 130万像素室外网络高清高速智能球机 | DS-2DF5274－A | 海康威视 | 台 | 2
3 | 电梯专用摄像机 | DS-2CD4112F | 海康威视 | 台 | 1
4 | 48口汇聚交换机 | S5700－52C－SI | 华为 | 台 | 1
5 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 530.9
6 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 530.9
7 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 530.9
E | 3#查验平台摄像机改造
1 | 130万像素室外网络高清高速智能球机 | DS-2DF5274－A | 海康威视 | 台 | 8
2 | 8电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T8001-D | 武汉微创 | 台 | 1
3 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 299.3
4 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 299.3
5 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 287.3
F | 4#查验平台摄像机改造
1 | 130万像素室外网络高清高速智能球机 | 海康威视 DS-2DF5274－A | 海康威视 | 台 | 16
2 | 8电口网络高清远端接入设备 | 武汉微创 WTOS-VE-T8001-D | 武汉微创 | 台 | 2
3 | 4电口网络高清远端接入设备 | 武汉微创 WTOS-VE-T4001-D | 武汉微创 | 台 | 1
4 | 六类非屏蔽双绞线 | 飞讯 FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 1076
5 | 电源线 | 帝润 RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 1076
6 | 镀锌钢管 | 辉源 DN25 | 辉源 | 米 | 1076
G | 5#查验平台摄像机改造
1 | 130万像素室外网络高清高速智能球机 | 海康威视 DS-2DF5274－A | 海康威视 | 台 | 8
2 | 4电口网络高清远端接入设备 | 武汉微创 WTOS-VE-T4001-D | 武汉微创 | 台 | 2
3 | 六类非屏蔽双绞线 | 飞讯 FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 788.1
4 | 电源线 | 帝润 RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 788.1
5 | 镀锌钢管 | 辉源 DN25 | 辉源 | 米 | 788.1
H | 6#查验平台摄像机改造
1 | 130万像素室外网络高清高速智能球机 | 海康威视 DS-2DF5274－A | 海康威视 | 台 | 6
2 | 8电口网络高清远端接入设备 | 武汉微创 WTOS-VE-T8001-D | 武汉微创 | 台 | 1
3 | 六类非屏蔽双绞线 | 飞讯 FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 204.8
4 | 电源线 | 帝润 RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 204.8
5 | 单模光缆 | GYTA-12B1 | 兆比特 | 米 | 268.2
6 | 摄像机就地箱 | 定制 IP65，250*400*160,304不锈钢板,壁厚1.0mm | 定制 | 个 | 1
7 | 光纤配线盒 | 兆比特 24芯光纤盒 | 兆比特 | 套 | 1
8 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 204.8
I | 南闸桥摄像机改造
1 | 130万像素网络高清固焦摄像机 | DS-2CD4212F-IS | 海康威视 | 台 | 30
2 | 摄像机安装立杆 | 双面热镀锌防腐，杆径160mm，壁厚4.5mm,高2.5米，顶部设避雷针，强度抗55m/s风速。 | 定制 | 根 | 8
3 | 8电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T8001-D | 武汉微创 | 台 | 4
4 | 19“标准机柜 | ND6842 800x600x2000mm | 金盾 | 台 | 2
5 | 摄像机就地箱 | IP65，250*400*160,304不锈钢板,壁厚1.0mm | 定制 | 只 | 1
6 | 车底摄像机防护箱 | IP65，400*400*200,304不锈钢板,壁厚1.0mm | 定制 | 只 | 8
7 | 单模光缆 | GYTA-12B1 | 兆比特 | 米 | 546.5
8 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 1839
9 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 1839
10 | 光纤配线盒 | 24芯光纤盒 | 兆比特 | 套 | 4
11 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 333
12 | 桥架 | C 200*100 | 定制 | 米 | 237.5
13 | 电缆支架 | 1.桥架安装 桥架支撑架 |  | t | 0.247
J | 北闸桥摄像机改造
1 | 130万像素网络高清固焦摄像机 | DS-2CD4212F-IS | 海康威视 | 台 | 30
2 | 摄像机安装立杆 | 双面热镀锌防腐，杆径160mm，壁厚4.5mm,高2.5米，顶部设避雷针，强度抗55m/s风速。 | 定制 | 根 | 13
3 | 8电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T8001-D | 武汉微创 | 台 | 4
4 | 19“标准机柜 | ND6842 800x600x2000mm | 金盾 | 台 | 2
5 | 摄像机就地箱 | IP65，250*400*160,304不锈钢板,壁厚1.0mm | 定制 | 只 | 1
6 | 车底摄像机防护箱 | IP65，400*400*200,304不锈钢板,壁厚1.0mm | 定制 | 只 | 8
7 | 单模光缆 | GYTA-12B1 | 兆比特 | 米 | 372.6
8 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 1670
9 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 1670
10 | 光纤配线盒 | 24芯光纤盒 | 兆比特 | 套 | 4
11 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 267
12 | 桥架 | C 200*100 | 定制 | 米 | 237.8
13 | 电缆支架 | 1.桥架安装 桥架支撑架 |  | t | 0.248
K | 放行卡口摄像机改造
1 | 130万像素网络高清固焦摄像机 | DS-2CD4212F-IS | 海康威视 | 台 | 3
2 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 118.9
3 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 118.9
4 | 单模光缆 | GYTA-12B1 | 兆比特 | 米 | 559.8
5 | 光纤配线盒 | 24芯光纤盒 | 兆比特 | 套 | 1
6 | 摄像机安装立杆 | 双面热镀锌防腐，杆径160mm，壁厚4.5mm,高2.5米，顶部设避雷针，强度抗55m/s风速。 | 定制 | 根 | 3
7 | 4电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T4001-D | 武汉微创 | 台 | 1
8 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 118.9
二 | 嵩屿卡口车道监控改造
1 | 130万像素网络高清固焦摄像机 | DS-2CD4212F-IS | 海康威视 | 台 | 2
2 | 4电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T4001-D | 武汉微创 | 台 | 1
3 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 22.5
4 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 22.5
5 | 摄像机就地箱 | IP65，250*400*160,304不锈钢板,壁厚1.0mm | 定制 | 个 | 2
6 | 接地及防雷 | 现场制作 接地电阻≤10Ω，防雷 | 定制 | 项 | 1
7 | 清理管道及铺设光纤 | GYTA-8B1 | 兆比特 | 米 | 5354.8
8 | 光纤配线盒 | 12芯光纤盒 | 兆比特 | 套 | 1
9 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 22.5
10 | 电缆保护管 | 1.原有光缆保护管通管及修复5000米 |  | 项 | 1
三 | 出口加工区卡口车道改造
1 | 130万像素网络高清固焦摄像机 | DS-2CD4212F-IS | 海康威视 | 台 | 2
2 | 4电口网络高清远端接入设备 | WTOS-VE-T4001-D | 武汉微创 | 台 | 1
3 | 六类非屏蔽双绞线 | FXC6A004 | 飞讯 | 米 | 77
4 | 电源线 | RVV2*2.5 | 帝润 | 米 | 77
5 | 摄像机就地箱 | IP65，250*400*160,304不锈钢板,壁厚1.0mm | 定制 | 个 | 2
6 | 接地及防雷 | 接地电阻≤10Ω，防雷 | 定制 | 项 | 1
7 | 清理管道及铺设光纤 | GYTA-8B1 | 兆比特 | 米 | 3128.1
8 | 光纤配线盒 | 12芯光纤盒 | 兆比特 | 套 | 1
9 | 镀锌钢管 | DN25 | 辉源 | 米 | 77
10 | 电缆保护管 | 1.原有光缆保护管通管及修复5000米 |  | 项 | 1
四 | 光纤传输交换平台
1 | 网络高清中心交换平台 | WTOS-VE-MS12816 | 武汉微创 | 台 | 1
五 | 存储及网络
A | 数字存储系统
1 | 19“标准机柜 | ND6842 800x600x2000mm | 金盾 | 套 | 2
2 | 交换机扩容板 | LSQM1GP24SC0 | H3C | 块 | 1
3 | 48口交换机 | S5700－52C－SI | 华为 | 台 | 1
4 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 华为 | 块 | 4
5 | 网络存储设备 | DS-A1024R | 海康威视 | 台 | 9
6 | 企业级专用硬盘 | 西数企业专用 WD3000FYYZ | 西数 | 块 | 216
7 | 系统接地 | 接地电阻≤10Ω，防雷 | 定制 | 项 | 1
B | 网络安全系统
1 | 防火墙 | SecGate 3600 A3000 | 网神 | 台 | 1
2 | 安全审计系统 | NF NX3-G2000H | 神州绿盟 | 台 | 1
3 | 安全隔离与信息交换系统 | VIGAP6.5 300F-DW | 伟思信安 | 台 | 1
C | 视频质量诊断系统
1 | 视频质量诊断系统 | IVMS-62OOE-HW/D | 海康威视 | 台 | 1

## 1.5
一、海沧保税港区信息平台一期、二期运维项目（网络和服务器、监控工程和卡口阅读器）
1.5 卡口阅读器
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 卡口阅读器 | 广州朗昇 | LX-07K | 4 | 台
2 | 卡口阅读器 | 广州朗昇 | LX-07K | 4 | 台
合计

## 2
二、海沧保税港区监控二期工程（围网和西查监控设施改造）
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位
一 | 地上安装单位工程-监控系统
1 | 网络存储设备 | DS-A71036R | 5 | 台
2 | 硬盘 | HGST（昱科）HUS726040ALE610 4TB 7200转 企业级硬盘 3.5寸 | 120 | 块
3 | 8口光接口板 | 南昌兴胜XS-SZRF08101 | 14 | 台
4 | 光接收模块 | 南昌兴胜XS-SZSFP0BL-D | 106 | 块
5 | 扩展中心交换平台 | 南昌兴胜XS3880R | 1 | 台
6 | 19寸标准机柜 | 天诚 | 2 | 台
7 | 室外高速网络智能球机（含支架、电源） | 大华DH-SD-65A226F-HNI | 48 | 台
8 | 室外枪式网络摄像机（含支架、电源） | 大华DH-IPC-HFW8281E-IRA-H | 10 | 台
9 | 12U壁柜机柜 |  | 2 | 台
10 | 八口网络高清远端接入设备 | 南昌兴胜XS3808T | 12 | 对
二 | 室外安装单位工程-监控系统
1 | 室外高速网络智能球机（含支架、电源） | 大华DH-SD-65A226F-HNI | 94 | 台
2 | 摄像机安装立杆 | 订制、4.5米 | 90 | 根
3 | 设备接地及电源、信号、防雷工程 | 设备接地及电源、信号、防雷工程 | 94 | 个
4 | 单口网络高清远端接入设备 | 南昌兴胜XS3801T | 90 | 对
5 | 摄像机就地箱（不锈钢） | 订制 | 94 | 台
6 | 8口工业以太网交换机 | 南昌兴胜XS3808T | 4 | 台
7 | 户外设备机箱（双层不锈钢） | 双层不锈钢 | 16 | 个
三 | 室外安装单位工程-报警系统
1 | 红外入侵探测器 | INANTER AWE-50 | 300 | 对
2 | 探测器安装立杆 | 3.5米 | 300 | 米
3 | 单防区模块 | INANTER DS-19M01-ZS | 300 | 只
4 | 报警主机 | 海康威视DS-19A08-01BN | 6 | 台
5 | 千兆光纤收发器 | 海硕FC830AGP | 6 | 台
6 | UPS电源 | 艾特网能UE-0100SCL | 4 | 台
四 | 线缆光纤及相关配件
1 | 电源线 | 天诚RVV3*2.5mm | 2272.3 | 米
2 | 单模光缆 | 天诚4芯 GYXTW-4B1 | 202.09 | 米
3 | 单模光缆 | 天诚8芯 GYXTW-8B1 | 4142 | 米
4 | 单模光缆 | 天诚16芯 GYXTW-4B1 | 3305 | 米
5 | 单模光缆 | 天诚24芯 GYXTW-8B1 | 2327 | 米
6 | 单模光缆 | 天诚36芯 GYXTW-4B1 | 2167 | 米
7 | 信号线 | 天诚RVVP2*2.5mm | 16358 | 米
8 | 直流电源线 | 天诚RVV2*2.5mm | 13256 | 米
9 | 设备箱 | 内置电源整流设备 | 28 | 米
10 | 镀锌钢管 | DN32 | 5204 | 米
11 | 接线箱 | 不锈钢过线箱（含锁，规格200*300*300mm) | 100 | 个
12 | 光纤束 | 144芯光纤GYTA-144B1 | 3847 | 个
13 | 辅材 | 施工配套用的水晶头、电源接头、电工胶布、扎带、直接、锣接、螺母等。 | 1 | 项

## 3
三、腾邦欣欣产业园监控及报警工程
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位
一 | 监控系统
1 | 室外高速网络智能球型摄像机（含支架、电源） | 海康威视 DS-2DF5284－A | 12 | 台
2 | 二合一防雷器 |  | 12 | 个
3 | １电口网络高清远端接入设备（含电源模块） | 武汉微创 WTOS-VE-T1001-D | 12 | 台
4 | 机房光接收模块 |  | 12 | 块
5 | 光接收模块业务扩展板 | 8口 | 3 | 块
6 | 网络存储设备 | DS-A71024R | 1 | 台
7 | 企业级专用硬盘 | WD3000FYYZ | 20 | 块
8 | 不锈钢设备箱（含锁具抱箍） | 200*300*400 | 11 | 个
9 | 设备箱及监控立杆接地及电源、信号防雷工程 | 接地电阻≤10Ω | 12 | 处
二 | 报警系统
1 | 报警主机（含控制板电源锁具机箱） | 海康威视 DS-19A08-01BN（G） | 1 | 台
2 | 红外入侵探测器 | 艾礼安ABE-150 | 15 | 对
3 | 红外入侵探测器 | 艾礼安ABE-50 | 17 | 对
4 | 单防区地址模块 | DS-19M01-ZS | 32 | 套
5 | 千兆光纤收发器 | HiosoFC830AGPS | 1 | 对
6 | 报警电源 | DC12V29A | 15 | 只
7 | 二合一防雷器 |  | 35 | 个
8 | 报警立杆接地及电源、信号防雷工程 | 接地电阻≤10Ω | 35 | 处
9 | 不锈钢设备箱 | 200*300*300 | 44 | 个
10 | 报警主机室外不锈钢防护箱 | 400*200*600 | 1 | 个
三 | 线缆光纤及相关配件
1 | 电源电缆 | YJV 3*4.0 | 2118.4 | 米
2 | 信号线 | RVV 2*2.0 | 1458.4 | 米
3 | 电源线 | RVV 2*1.5 | 1458.4 | 米
4 | 设备箱内电源插座 |  | 44 | 个
5 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 110 | 米
6 | 室外光缆 | 重铠48芯 | 4318.4 | 米
7 | 48芯ODF架 | 48芯光熔纤单元盒 | 3 | 只
8 | 耦合器 | FC方口 | 94 | 个
9 | 光纤跳线 | FC-FC | 29 | 条
10 | 光纤尾纤 |  | 94 | 芯
11 | 8口室外光纤盒 | 8口室外光纤盒 | 15 | 只
12 | 耦合器 | FC圆口 | 30 | 个
13 | 光纤跳线 | FC-FC | 30 | 条
14 | 光纤尾纤 |  | 30 | 芯
15 | 48芯室外光纤接续包 |  | 2 | 套

## 4
四、黄金产业园海关监控报警系统调整工程
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量
一、监控系统
1 | 网络球型摄像机 | DS-2DF5220W-A | 台 | 15
2 | 防雷器 | LDY-COM/DE-24 | 个 | 15
3 | 1电口网络高清远端接入设备 | WT0S-VE-T1001-D | 台 | 15
4 | 光接收模块 | 百兆 | 个 | 15
5 | 网管型千兆远端汇聚设备 | TOS-VE-SZCT08111MC-D | 台 | 2
6 | 光接收模块 | 千兆 | 块 | 2
二、报警系统
1 | 报警主机 | DS-19A08-01BN | 台 | 1
2 | 红外对射 | ABE-150 | 对 | 21
3 | 单防区模块 | DS-19M01-ZS | 只 | 21
4 | 千兆光纤收发器 | AOPRE-880GIS-20-1 | 对 | 1

## 5
五、海沧港综保区金关二期改造工程（监控部分）
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 数量
网络与安全系统
1 | 安全隔离与信息交换系统 | 网神 SecSIS3600 安全隔离与信息交换系统 SecSIS V2.0（G9000-TV20M） | 1、基本技术要求 1) 硬件架构：硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成。内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元；内端机和外端机之间非网线、USB线、SCSI线等线缆直连，基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换； 2) 硬件规格：2U机箱，冗余电源；支持液晶面板 内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，4个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；支持1个扩展槽位外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，4个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；支持1个扩展槽位吞吐量≥800Mbps。 3) 采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议，自主研发的基于安全芯片的专用隔离部件，无操作系统，外部无法编程控制，全硬件交换；安全体系结构：采用基于linux内核的多核并行安全操作系统SecOS2，支持软硬件多核技术通过界面能够查看到多核CPU使用率，支持双系统冗余架构，可通过WEB口进行主备系统切换，当主系统发生故障可切换至备系统进行工作； 4) 安全操作系统：支持带内管理，可通过业务口进行网闸管理工作；用户可自行选择是否启用带内管理功能，支持集中监管平台，可对多台网闸进行统一监控，记录每台设备的系统资源运行情况支持管理员登录失败锁定次数、锁定时间和超时时间的设定； 5) 其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等。支持情景模式，能够控制用户上网以及服务器对外提供服务的具体时间。支持WEB访问，支持HTTP协议应用的各种指令控制。关键字等内容过滤； 6) 提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议。支持邮 | 台 | 2
2 | 网络安全准入设备 | 奇安信 NAC-1000BX-N-PA | 1、基本技术要求 1) 基础性能：准入设备整机支持600Mbps吞吐量，支持1000终端以下环境。本次配置500个终端准入授权，1个串口，6个千兆以太网电口，1TB SATA硬盘，单电源，1U机箱。含三年标准维保服务。 2) 支持集中管理方式，一体化”管理平台可集成杀毒、管控、审计、准入等模块，需对准入设备集中管理与监测，分权分域管理，实现分布式部署、集中管理的特点，满足大型网络环境下的部署要求； 3) 支持各阶段的容灾及逃生措施，支持双机热备、冷备、一键认证放行、软Bypass、域认证缓冲、第三方认证源异常自动放行逃生方式，保证各阶段的逃生措施；支持和多种第三方认证源联动认证，至少支持AD、LDAP、Email、HTTP服务器联动认证，实现统一认证管理要求； 4) 支持准入接入点交换机列表，查看交换机端口状态，端口名称、使用端口、未使用端口、级联口、802.1x开启端口，疑似HUB接入口状态查看，支持交换机端口状态清单的导出； 5) 准入设备支持向管理平台上传至少包含设备的运行状态、性能状态（内存、磁盘、CPU占用率、系统盘、控制中心连接情况、BYPASS、SNMP版本）版本基本信息（版本号、基带、程序）等信息，管理平台支持对这些信息的分析和展示； 6) 内置软件功能参数要求： A. 杀毒终端按Linux 10个 Windwos 终端290个，其中40个支持Windwos Server 调整。 B. 支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式； C. 支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件； D. 支持文件被加入白名单，客户端不再查杀，加入黑名单，客户端不可执行此文 | 台 | 1
3 | 16口交换机 | 华三 S5016PV3-EI | 1) 交换容量≥190Gbps，包转发率≥28Mpps； 2) 16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口； 3) 支持802.1Q，支持基于MAC的VLAN； 4) 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持端口聚合，支持DHCP Relay； 5) 支持SNMP V1/V2c/V3，支持STP/RSTP/MSTP； 6) 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽； 7) 支持 SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持多优先级数据传输； 8) 支持丰富的 IPV6 业务特性及多种 IPv6 管理手段； 9) 支持 6KV 业务端口防雷能力，保证网络稳定运行。 | 台 | 17
4 | 24口接入交换机 | 华三 S5130S-28P-EI | 1、基本技术要求 1) 交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps； 2) 24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口； 3) MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL≥1K； 4) 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数（不是VLAN ID）≥4094；； 5) 支持业务端口10KV防雷功能；虚拟化技术：支持横向虚拟化和纵向虚拟化； 6) 设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，包括智能管理、智能运维、可视化、智能业务等； 7) 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM（802.1AG，802.3AH）以太网运行、维护和管理标准； 8) 支持业务端口10KV防雷功能。 2、其他功能指标要求 1) 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持公有云平台对接管理功能；支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；堆叠功能：最大堆叠台数≥9台；要求设备支持USB接口，可通过USB拷贝删除文件，可通过Mircro USB接口登录设备横向虚拟化堆叠设备总数量≥9； 2) 支持OPENFLOW 1.3标准支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持大规格流表； 3) 绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口； 4) 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 5) 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng； | 台 | 18
5 | 24口汇聚交换机 | 华三 S5560X-30F-EI | 1、基本技术要求 1) 交换容量≥735Gbps、包转发率≥220Mpps； 2) 冗余性：支持可插拔双风扇，风扇支持电源侧/端口侧出风； 3) 接口类型：24个SFP端口（其中8个combo口），4个10G/1G BASE-X SFP+端口，扩展插槽≥1； 4) MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K； 5) 支持VXLAN 二层交换、支持VXLAN 路由交换、支持VXLAN 网关； 6) 在设备高度不高于1U的情况下支持扩展防火墙、IPS入侵防御、LB负载均衡功能，防火墙插卡应具有EAL4增强级的安全认证； 7) 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数（不是VLAN ID）≥4094； 8) 链路聚合：支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP；两条线缆做聚合，其中一条线缆断开后，链路快速收敛，收敛时间＜50ms； 9) 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 10) 为保障设备稳定性，实配模块化双风扇、双电源。 2、其他功能指标要求 1) 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；可集成无线控制功能，实现接入层无线/有线本地转发； 2) 支持Macsec硬件加密技术，实现报文加密、防重放攻击、防篡改等功能； 3) 为保证汇聚设备的后续扩展能力，要求支持10G光、25G光、40G光接口模块扩展； 4) 设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，包括智能管理、智能运维、可视化、智能业务等； 5) 支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器、支持多表流水线，支持Group table，支持Meter； | 台 | 4
6 | 单模千兆光模块 | 华三 SFP-GE-LX-SM1310-D | 1.名称:单模千兆光模块 2.规格:详见方案技术参数 | 个 | 80
7 | 光纤跳线 | 3M | 1.:工程电信级万兆网线光纤跳线 3米 LC/UPC-LC/UPC OM3 多模/单模双芯 尾纤 光模块专用 | 条 | 160
8 | 卡口中心冗余存取系统 | 恒展数通（Venus）V1.0 | 1) 配置≥1个Intel Xeon-Bronze 4216(2.1GHz/16-core/85W)处理器； 2) 配置≥2个32GB DDR4内存，支持≥16根内存插槽； 3) 配置≥2个1T热插拔SATA硬盘；配置≥2个600G热插拔SAS硬盘 4) 支持RAID 0/1/10，支持SAS/SATA硬盘混插； 5) 550W冗余电源； 6) 支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个RJ-45管理接口，≥1个VGA接口； 配置≥2个RJ45千兆网口； 7) 安装配置高性能管理系统，使用中文管理界面，支持最大256PB容量，支持最大文件数量≥100亿个，支持单目录内文件最大数量≥100万个，支持最大单个文件容量≥4PB，支持最大目录数≥200万个，支持最大单目录内最大目录数≥10万个，支持CIFS、NFS和FTP等共享协议；不使用Bonding技术，不依赖交换机即可高效发挥后端互联多个网口的性能，同时具有冗余功能。 8) 数据保护：支持纠删码数据保护，支持4+2，8+4等多种保护策略； 9) 后端互联网络：不影响前段业务网络，完全独立后端数据交换网络，支持10Gb/25Gb/40Gb/100Gb以太网；支持Infiniband连接； 10) 后端互联网络聚合技术：不使用Bonding技术，不依赖交换机即可高效发挥后端互联多个网口的性能，同时具有冗余功能。 11) 可靠性保障：电源、风扇完全冗余、支持热插拔； 12) 支持协议：提供标准的CIFS、NFS、FTP、HTTP支持，在所有协议下可访问同一共享视图； 13) 支持负载均衡：支持负载均衡，可实现通过单一共享路径访问共享资源； 14) 兼容能力：支持Windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX、Mac OS X等主流操作系统； 15) 管理连接方式：Telnet仿真终端 的CLI、基于Web的 图形化管理等多种管理方式； | 套 | 1
9 | 服务器机柜 | 金盾 42U | 1) 机柜产品尺寸规格600*1100*2000mm；产品符合ANSI/EIA；RS-310-D；IEC297-2；DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI； 2) 机柜采用优质冷轧钢板，框架厚度尺寸不低于1.5mm，其它非承重部分不低于1.2mm； 3) 机柜采用前后网孔门设计，前后门开孔率不低于80%，且门开启角度不低于150°,内部设置6根安装立柱，满足高密度机柜散热要求； 4) 服务器机柜裸机状态测试下承重能力不低于2300kg，且承重试验时间不低于72H； 5) 要求机柜满足不低于9级的抗震烈度测试，满足标准YD 5083-2005；满足相应环保要求； 6) 机柜配套的PDU、线缆管理组件、盲板等辅材应具备快速安装需求，缩短施工周期。 | 套 | 2
10 | 光缆 | 飞讯 24芯 | 1.名称:室外铠装单模光缆24芯 | m | 23755
11 | 光纤 | 飞讯 12芯 | 1.名称:室外铠装单模光缆12芯 | m | 3915
12 | 配线架 | 定制 | 1.名称:24口光纤配线架 | 个 | 10
13 | 配线架 | 定制 | 1.名称:12口光纤配线架 | 个 | 18
14 | 光纤盒 | 定制 | 1.名称:熔接包24芯 | 个 | 36
15 | 光纤盒 | 定制 | 1.名称:熔接包12芯 | 个 | 6
16 | 耦合器 | 定制 | 国标SC双工光纤耦合器 | 个 | 1584
17 | 配管 | 定制 | PE顶管PE110 | m | 1211
18 | 检查井 | 定制 | 1.检查井规格:400*500*1000，含钢制井盖 | 个 | 13
19 | 标志板 | 定制 | 1.类型:标识骨牌 | 块 | 334
二 | 卡口监控系统
1 | 高清网络红外枪机 | 海康 DS-2CD5A27EFWD |  200万像素，具有不小于1/1.8"靶面尺寸；最低照度彩色：0.0003lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级；  内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦；  需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；  红外补光距离不小于60米；  在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL；  视频图像传输至客户端的延时不大于100ms；  信噪比不小于60dB；  需具不小于106dB宽动态；  不低于IP67防尘防水等级；  具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口；  支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问；  支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 | 台 | 34
2 | 枪机支架 | 定制 | 1.:定制 | 个 | 34
3 | 接线盒 | 定制 | 1.名称:安装信息插座底盒(接线盒) | 个 | 34
4 | 枪机电源 | 定制 | 1.规格:DC12V 20A | 台 | 4
5 | 智能测控备份电源 | 泰汇 HDA-D12/32-A | 1) 数据接口：1个以太网口，1个USB调试接口，3个485接口，4个信号输入接口，4个信号输出接口，便于数据的传输与外部功能的扩展。输入、输出电压：额定输入电压AC220V，额定输出电压DV12V，单台设备最多可接32路安防系统前端设备； 2) 数据接口：1个以太网口，1个USB调试接口，3个485接口，4个信号输入接口，4个信号输出接口，便于数据的传输与外部功能的扩展。通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，国网376.1通讯协议； 3) 工作温度与湿度：-20℃ ~ 85℃，小于90％RH； 4) 面板指示灯：设备面板带运行指示灯，带灯总开关，每端口输出带指示灯； 5) 主、备电源双保险：内置主、备双电源模块，一旦主电源模块发生故障，自动切换至备用模块，保障前端设备不间断持续运行，主备电源切换时间<0.1秒； 6) 智能管控：IP接入，系统实时监测电源各项工作状态，实现远程可视化智能管理；支持远程通断、历史信息查询、导出； 7) 安全告警：自动巡检，过载、过温、停电、火灾自动远程报警，主备电源切换报警，支持手机短信方式提示，三级告警功能，故障解除，输出保护自恢复，报警方式分本地及远程报警，伴随蜂鸣； 8) 短路保护：32路输出均具有PPTC限流保护措施，即当接入某通道的前端设备发生短路时，该输出口自我保护，不影响其他通道的正常供电； 9) 标准化设计：标准2U机架式设计、通风散热系统、产品设计升级，更标准规范，保障设备长期安全稳定运行。 | 套 | 4
6 | 4米立杆加横臂1 | 定制 | 1.热镀锌，H=4M(Φ110)，横臂2*1M*Φ50，含水泥浇灌等 | 根 | 15
7 | 4米立杆加横臂2 | 定制 | 热镀锌，H=4M(Φ110)，横臂1M*Φ50，含水泥浇灌等 | 根 | 2
8 | 接入层交换机24口 | 华三 S5024PV3-EI | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000BASE-X SFP端口； 支持802.1Q，支持基于MAC的VLAN；  支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持端口聚合，支持DHCP Relay；  支持SNMP V1/V2c/V3，支持STP/RSTP/MSTP；  支持特有的 ARP 入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过 ARP 报文实施 “ARP 欺骗攻击”；  支持 IP Source Guard 特性，防止包括 MAC 欺骗、IP 欺骗、MAC/IP 欺骗在内的非法地址仿冒，以及 DoS 攻击；  支持 DHCP Snooping 特性，有效杜绝私设 DHCP 服务器，保证 DHCP 环境的真实性和一致性；  支持端口安全特性族，可有效防范基于 MAC 地址的攻击，实现基于 MAC 地址允许/限制流量；  支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽；  支持 SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持多优先级数据传输；  支持丰富的 IPV6 业务特性及多种 IPv6 管理手段；  支持 6KV 业务端口防雷能力，保证网络稳定运行。 | 台 | 4
9 | 信息插座 | 华三 SFP-GE-LX-SM1310-D | 1.名称:单模千兆光模块 2.规格:详见方案技术参数 | 个 | 8
10 | 光纤跳线 | 定制 | 1.:工程电信级万兆网线光纤跳线 3米 LC/UPC-LC/UPC OM3 多模/单模双芯 尾纤 光模块专用 | 条 | 16
三 | 东西查验平台监控系统
1 | 高清球型摄像机 | 海康 DS-2DE7430IW | 1) 图像传感器:1/2.5＂ progressive scan CMOS； 2) 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR； 3) 分辨率及帧率:主码流50Hz: 25fps(2560*1440); 60Hz: 30fps (2560*1440)； 4) 可见光照射距离:30米； 5) 红外照射距离:150米； 6) 焦距:4.8 - 144 mm, 30倍光学； 7) 水平视角:58.4- 2.3度(广角-望远)； 8) Smart图像增强:120dB超宽动态（非全帧率）、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 9) 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 10) 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出； 11) 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出； 12) SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 13) 防护等级:IP66。 | 台 | 16
2 | 高清枪型摄像机 | 海康 定制 DS-2XD8A47F/LP | 1、基本技术要求 1) 具有400万像素CMOS传感器。具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 2) 内置GPU芯片。最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。自带白光补光灯，补光距离不小于60米； 3) 镜头（变焦）8-32mm @ F1.8，水平视场角：37.7°~15.1°，垂直视场角：21.0°~8.7°，对角线视场角：43.4°~17.3°，光圈类型8-32mm自动光圈； 4) 白光补光灯支持远程开启和关闭，并可分别调节远光灯和近光灯的亮度； 5) 具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口。支持开启、关闭eMMC保护功能；支持IP67防尘防水； 6) 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 7) 可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%；客流统计准确率不小于99%，重复人员计数准确率不小于99%； 8) 人脸比对比对准确率不低于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。 | 台 | 202
3 | 设备支架 | 定制 | 1.名称:摄像机连接件（定制） 2.材质:钢 | 套 | 124
4 | 设备支架 | 定制 | 1.名称:枪机支架（定制） 2.材质:钢 | 套 | 26
5 | 设备支架 | 定制 | 1.名称:球机壁装支架（定制） 2.材质:钢 | 套 | 16
6 | 铁构件 | 定制 | 1.名称:摄像机鸭嘴头 2.材质:钢 | 个 | 202
7 | 开关电源设备 | 定制 | 1.规格:DC12V.20A | 个 | 22
8 | 开关电源设备 | 定制 | 1.规格:AC24V，3A | 个 | 16
9 | 收发器 | 源拓 WT-8110SB-25A/B | 工业级光纤收发器百兆 | 台 | 16
10 | 光纤插槽 | 源拓 WT-814-2A/B | 1.名称:光纤插槽（定制） | 套 | 2
11 | 接入交换机24口 | 华三 S5130S-28P-EI | 1、基本技术要求 1) 交换容量≥48Gbps，转发性能≥35.7Mpps； 2) 接口类型：千兆电口≥24，万兆光口≥2个； 3) 安全特性：支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； 4) 管理及维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 5) 绿色节能：支持端口自动节能，支持EEE节能。 | 台 | 2
12 | 接入交换机48口 | 华三 S5130S-52P-EI | 1、基本技术要求 1) 交换容量≥330Gbps、包转发率≥80Mpps； 2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥48，千兆SFP光口≥4个； 3) MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL≥1K； 5) 设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，包括智能管理、智能运维、可视化、智能业务等； 6) 支持OPENFLOW 1.3标准支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持大规格流表； 7) 支持业务端口10KV防雷功能；支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8) 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM（802.1AG，802.3AH）以太网运行、维护和管理标准。 2、其他功能指标要求 1) 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 2) 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数（不是VLAN ID）≥4094； 3) 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 4) 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng； 5) 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 6) 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM（802.1AG，802.3AH）以太网运行、维护和管理标准； 7) 绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口。支持公有云平台对接管 | 台 | 6
13 | 核心交换机24口 | 华三 S5130S-28F-EI | 1、基本技术要求 1) 交换容量≥330Gbps、包转发率≥95Mpps； 2) 千兆SFP光口≥24（含8个combo口），万兆SFP+光口≥4个，双电源； 3) MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL≥1K； 5) 设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，包括智能管理、智能运维、可视化、智能业务等； 6) 支持OPENFLOW 1.3标准支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持大规格流表； 7) 支持业务端口10KV防雷功能； 8) 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 9) 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数（不是VLAN ID）≥4094。 2、其他功能指标要求 1) 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持公有云平台对接管理功能，最大堆叠台数≥9台的堆叠功能；要求设备支持USB接口，可通过USB拷贝删除文件，可通过Mircro USB接口登录设备； 2) 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 3) 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 4) 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng； 5) 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 6) 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM（802.1AG，802.3AH）以太网运行、维护和管理标准； | 台 | 2
14 | 信息插座 | 华三 SFP-GE-LX-SM1310-D | 1.名称:单模千兆光模块 2.规格:详见方案技术参数 | 个 | 20
15 | 智能终端控制器 | 泰汇 HTJ-AC220/8-A | 1、基本技术要求 1) 输出电压：AC220V，输出接口8路，最大总电流16A； 2) 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口和USB串口； 3) 输入电压：AC220V±20%；温度与湿度：-20℃~85℃，小于90％RH；散热：风冷；1.5U标准机架式； 4) 故障自动报警：过载、高温、打火、漏电即产生报警或启动跳闸保护，减少火灾隐患；支持线路破坏、地线脱落、线路老化报警； 5) 自定义时序开启：每路时序间隔开启，减低在开关瞬间对供电电网及设备本身的冲击，确保用电系统的稳定； 6) 分析预知：历史数据储存，有效分析、预警设备性能、运行状态、运行趋势，预知潜在故障，为提高运维效率提供技术支持。 | 个 | 8
16 | 网络安全设备 | 迪普防火墙DPtech FW1000(千兆）V1.0（FW1000-GS-E） | 1、基本技术要求 1) 最大吞吐≥9Gbps，并发连接数≥250W，新建连接数≥4W； 2) 标配≥4个千兆电口，标配≥4个千兆光口，2个扩展槽。支持IPSec VPN隧道数≥300； 3) 支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒； 4) 支持链路聚合功能，支持接口状态同步，支持三层接口、Acess接口及Trunk接口； 5) 支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测，支持基于应用类型进行带宽分配和流量控制； 6) 支持动态路由协议，包括RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持MPLS VPN。 | 台 | 2
17 | 视频综合管理系统 | 海康 定制 | 视频综合管理软件+视频服务器 1) 平台基于SOA架构设计，并通过Web Service提供基础服务，可与第三方业务系统相互集成； 2) 平台采用基于J2EE的企业业务中间件技术，可对接第三方厂商的设备； 3) 支持C/S客户端、B/S客户端、大屏客户端、手机客户端以及iPad客户端； 4) 支持H.265编码格式设备的接入，支持国标28181协议、onvif协议设备的接入； 5) 支持流媒体转发，支持硬盘录像机录像、磁盘阵列、云存储录像设备的接入； 6) 支持平台级联实现上、中、下级资源的推送，上级可以预览、回放、云台控制下级级联上来的监控点； 7) 支持采用固定协议格式完成与其他的异构平台的互联互通、实现跨区域视频共享； 8) 支持多层级组织管理；支持平台用户管理、权限管理、资源分配；支持平台日志的记录、查询、导出功能； 9) 支持实时视音频监控功能，支持视频在线预览，支持1/4/9/16画面平均分割和主/子画面分割布局；能按照指定通道进行单路视音频、分组视音频的实时调阅，自动或手动轮巡切换显示；支持至少一种音频编码设备的实时视音频在线游览和监听、对讲；支持对前端云台、镜头、护罩的远程控制；支持对监控视频图像的手动抓拍与缩放；支持视频监控码流选择功能； 10) 支持大屏拼接解码上墙功能，实现窗口缩放、窗口切换、拼接、开窗、分割、漫游、电视墙预案、报警联动上墙、本地电脑桌面上墙、键盘控制监控点上墙和控制云台等功能；支持iPad大屏控制； 11) 支持智能视频分析功能，支持对视频智能分析系统的分析结果和告警信息的接收和显示，包括越界、突然出现、物品盗移、超时滞留等；支持对视频智能分析系 | 台 | 2
18 | 云节点48盘位 | 海康 DS-A71048R-CVS | 1、基本技术要求 1) ★应承诺作为云节点接入到现有云存储管理系统，统一管理； 2) 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 3) 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 4) 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5) 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6) 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写； 7) 管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本； 8) 支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。 2、其他功能指标要求 1) 云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度； 2) 支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖； | 台 | 3
19 | 硬盘 | 海康6T | 1.名称:硬盘 2.规格:6T，企业级 | 台 | 144
20 | 立杆 | 定制 | 1.类型:4.5米高，含基础 | 套 | 16
21 | 壁装机柜 | 金盾12U | 1.规格:定制12U | 个 | 7
22 | 接线箱 | 定制 | 1.名称:户外防水箱（定制） | 个 | 16
23 | 防雷模块 | 定制 | 1.名称:电源信号二合一防雷器 | 组 | 16
24 | 一体化配电柜 | 科士达 定制 | 1、基本技术要求 1) 额定绝缘电压Ui：690V三相交流；额定工作电压Ue：400V三相交流；额定冲击耐受电压Uimp：8kV；接地系统：TN-S；配电柜采用优质冷轧钢板，框架及内层隔板均采用镀锌板，且组装牢固；柜体的前、后门为网孔通风散热； 2) 配电柜要求内置10KVA UPS主机，市电分配单元，UPS电分配单元，16节12V100AH电池； 3) UPS模块参数： A. 10KVA/9KW，高频双变换在线式设计； B. DSP全数字化控制，整机效率：≥95%，可接入各种燃油发电机； C. UPS输入电压范围（单相）：120-276Vac，频率范围：50HZ±5%，功率因数≥0.99；UPS输出电压范围：220Vac（±1%），输出功率因数：0.8； D. 过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；＞150%立即转为旁路供电； E. 具有静态电子旁路开关、开机自诊断、输出过载、输出短路、逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能、风扇智能调试设计； F. 电池电压：±96、±108、±120Vdc；（16/18/20节可调）； G. 采用智能充电方式，具备ECO运行模式，降低用户使用成本； H. 具有LCD/LED双重显示，配有RS232通信接口、SNMP卡（选配）。 4) 蓄电池参数： A. 12V100AH免维护铅酸蓄电池，后备2小时； B. 蓄电池性能要求：气密性：能承受50kPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤90mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤300mV；放电状态：端电压 | 套 | 1
25 | 机柜、机架 | 金盾42U | 1、基本技术要求 1) 机柜产品尺寸规格600*1100*2000mm；产品符合ANSI/EIA；RS-310-D；IEC297-2；DIN41491：PART1；DIN41494：PART7；GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI； 2) 机柜采用优质冷轧钢板，框架厚度尺寸不低于1.5mm，其它非承重部分不低于1.2mm； 3) 机柜采用前后网孔门设计，前后门开孔率不低于80%，且门开启角度不低于150°，内部设置6根安装立柱，满足高密度机柜散热要求； 4) 服务器机柜裸机状态测试下承重能力不低于2300kg，且承重试验时间不低于72H。 | 台 | 2
26 | 插座 | 定制 | 1.名称:PDU 2.材质: 16A | 个 | 4
27 | 防静电活动地板 | 定制 | 1.规格:600*600 | m2 | 36
28 | 吊顶 | 定制 | 1.:600*600 | m2 | 36
29 | 荧光灯 | 定制 | 1.名称:LED灯 2.规格:36W/LED 600*600mm，T5 | 套 | 3
30 | 三联单控开关 | 定制 | 1.:10A | 个 | 1
31 | 七氟丙烷灭火器 | 定制 | 1.规格、型号:5KG | 瓶 | 4
32 | 商用空调 | 海尔KFR-72LW71EAJ12 | 1.规格:3P，含铜管等 | 台 | 2
33 | 安全出口灯 | 定制 | 1.:安全出口灯 主电功率3W，光源LED，应急时间≥90分钟，亮度>50cd/㎡ | 个 | 1
34 | 应急灯 | 定制 | 1.:双头应急灯 超高亮LED 应急时间≥90分钟，停电自动点亮 | 个 | 2
35 | 门禁一体机 | 定制 | 1.:含主机、刷卡机、开门按钮等 1、基本技术要求 1) 主机具有指纹模块功能：指纹辨识模式支持1：1模式和1：N模式；支持9500枚指纹；指纹识别速度≤1S；误认率（FAR）≤0.001%；拒认率（FRR）≤0.01%； 2) 主机具备摄像头功能：（1）200W像素高清摄像头；（2）刷卡（指纹）时摄像头可联动抓拍图片，图片可实时显示在显示屏上，图片上可叠加显示卡号、用户名字等用户信息；（3）刷卡（指纹）时摄像头可检测判断摄像范围内是否存在人脸。若检测存在人脸，则继续判断卡片（指纹）的合法性；若不存在，则停止认证，判断为非法操作； 3) 主机具有2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 | 套 | 1
36 | 金属踢脚线 | 定制 | 1.踢脚线高度:不锈钢踢脚线，10CM | m | 24
37 | 散力架 | 定制 | 1.:一体化配电柜和服务器机柜散力架 | 套 | 3
43 | 电力电缆 | 飞讯YJV3*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV及以下 | m | 5214
44 | 配线 | 飞讯RVV2*1.0 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 | m | 11393
45 | 六类非屏蔽双绞线 | 飞讯FXC6A004M | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:国标，UTP6e 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:管内穿放 | m | 11393
46 | 光缆 | 飞讯FX900S12 | 1.名称:室外铠装光缆 2.规格:国标 单模12芯 3.敷设方式:管内穿放 | m | 3794
47 | 光缆 | 飞讯FX900S24 | 1.名称:室外铠装光缆 2.规格:单模24芯 3.敷设方式:管内穿放 | m | 1938.5
48 | 熔接盒 | 定制 | 1.光缆芯数:国标，4口 | 个 | 16
49 | 配线架 | 定制 | 1.名称:配线架 (12口) | 个 | 6
50 | 配线架 | 定制 | 1.名称:配线架 (24口) | 个 | 3
51 | 配线架 | 定制 | 1.名称:配线架 (48口) | 个 | 2
53 | 耦合器 | 定制 | 1.名称:耦合器 | 个 | 304
55 | 光纤跳线 | 定制 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:工程电信级万兆网线 3米 LC/UPC-LC/UPC OM3 多模/单模双芯 尾纤 光模块专用 | 条 | 40
56 | 镀锌管 | 定制 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 | m | 1409
57 | JDG管 | 定制 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG32 | m | 569.6
58 | 桥架 | 定制 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢 | m | 1042
59 | 钢管 | 定制 | 1.名称:方钢 2.规格:100*60 | m | 871
60 | 配线 | 定制 | 1.名称:钢丝绳 2.规格:2.5mm2 | m | 2064
61 | 设备支架 | 定制 | 1.材质:钢 2.形式:一般钢支架 | kg | 751.28
62 | 电力电缆 | 定制 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:4*35+1*16mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV及以下 | m | 245
63 | 电力电缆头 | 定制 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤35mm2 3.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 10
64 | 插座 | 定制 | 1.规格:应急灯插座 220V/10A | 个 | 2
65 | 插座 | 定制 | 1.规格:空调插座 220V/16A | 个 | 2
66 | 插座 | 定制 | 1.规格:安全出口插座 220V/10A | 个 | 1
67 | 配线 | 定制 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 | m | 120
68 | 配线 | 定制 | 1.规格:BV-5.0mm² 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:5.0mm2 5.材质:铜芯 | m | 65
69 | 接线盒 | 定制 | 1.名称:暗装接线盒 | 个 | 16
70 | 配管 | 定制 | 1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:Φ20 | m | 304
71 | 插座 | 定制 | 1.名称:插座 2.规格:12孔 | 个 | 7
四 | 海关后端系统
1 | 视频云存储平台系统 | 海康iVMS-5120 | 软件升级与扩容授权800路 1、基本技术要求 2) 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写； 3) 支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，即支持对称架构可升级为非对称架构； 4) 管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本； 5) 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务； 6) 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布； 7) 支持视频直存技术，兼容标准码流、视频流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备； 8) 支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置； 9) 业务平台支持和省视频监控共享平台通过GB/T28181-2016协议对接，支持业务平台向共享平台订阅设备信息，共享平台反馈设备信息给业务平台； 10) 支持非副本模式下，可容忍9台（10≤N≤29，N为设备总台数）存储节点同时故障。 2、其他功能指标要求 1) 支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点 | 套 | 1
2 | 视频综合管理系统 | 海康 定制 | 1.功能:软件升级与扩容授权400路 1、基本技术要求 1) 应在原有视频综合管理系统基础上进行扩容； 2) 平台基于SOA架构设计，并通过Web Service提供基础服务，可与第三方业务系统相互集成； 3) 平台采用基于J2EE的企业业务中间件技术，可对接第三方厂商的设备； 4) 支持C/S客户端、B/S客户端、大屏客户端、手机客户端以及iPad客户端； 5) 支持H.265编码格式设备的接入，支持国标28181协议、onvif协议设备的接入； 6) 支持流媒体转发，支持硬盘录像机录像、磁盘阵列、云存储录像设备的接入； 7) 支持平台级联实现上、中、下级资源的推送，上级可以预览、回放、云台控制下级级联上来的监控点； 8) 支持采用固定协议格式完成与其他的异构平台的互联互通、实现跨区域视频共享； 9) 支持多层级组织管理；支持平台用户管理、权限管理、资源分配；支持平台日志的记录、查询、导出功能； 10) 支持实时视音频监控功能，支持视频在线预览，支持1/4/9/16画面平均分割和主/子画面分割布局；能按照指定通道进行单路视音频、分组视音频的实时调阅，自动或手动轮巡切换显示；支持至少一种音频编码设备的实时视音频在线游览和监听、对讲；支持对前端云台、镜头、护罩的远程控制；支持对监控视频图像的手动抓拍与缩放；支持视频监控码流选择功能； 11) 支持大屏拼接解码上墙功能，实现窗口缩放、窗口切换、拼接、开窗、分割、漫游、电视墙预案、报警联动上墙、本地电脑桌面上墙、键盘控制监控点上墙和控制云台等功能；支持iPad大屏控制； 12) 支持智能视频分析功能，支持对视频智能分析系统的分析结果和告警信息的接收 | 套 | 1
3 | 视频运维管理系统 | 海康 定制 | 1.功能:软件升级与扩容授权400路 | 套 | 1
4 | 云节点48盘位 | 海康 DS-A71048R-CVS | 1、基本技术要求 1) 作为云节点接入到现有云存储管理系统，统一管理； 2) 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 3) 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 4) 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5) 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6) 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写； 7) 管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本； 8) 支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。 2、其他功能指标要求 1) 云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度； 2) 支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖； 3) 支持对频繁上报的同一个 | 台 | 9
5 | 存储设备 | 海康6T | 1.名称:企业级硬盘 2.规格:容量6TB，硬盘转速: 7200转，缓存容量: 256MB，尺寸: 3.5英寸； | 台 | 432
6 | 应用交付系统 | 深信服 AD-1000-H642 | 1、基本技术要求 1) 标准2U机架式设备两台和两套交付软件，接口配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥1个串口（RJ45），≥2个USB口。内存≥16G；硬盘≥480GB SSD；四层吞吐量≥23.5Gbps；4层新建连接数 CPS≥500000，7层新建连接数 RPS≥230000，并发连接数≥20，000，000； 2) 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、首个可用等算法； 3) 支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制； 4) 支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性； 5) 支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果； 6) 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7) 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载； 8) 支持节点智能恢复，当节点出现故障时，负载均衡能自动重启服务器上的相关进程或重启服务器，使其恢复正常状态并继续提供服务；如无法使其恢复正常，则将 | 套 | 1
7 | 服务器 | 海康 DS-VM21S-B | 1) 配置1颗4114 CPU,主频2.2GHz ，十核心； 2) 配置≥32GB DDR4内存，支持≥16根内存插槽； 3) 配置≥2个1T热插拔SATA硬盘；配置≥2个600G热插拔SAS硬盘 4) 支持RAID 0/1/10，支持SAS/SATA硬盘混插； 5) 550W冗余电源； 6) 支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个RJ-45管理接口，≥1个VGA接口； 配置≥2个RJ45千兆网口； | 台 | 1
8 | 服务器 | 海康 DS-VM21S-B | 1) 配置1颗4114 CPU,主频2.2GHz ，十核心； 2) 配置≥32GB DDR4内存，支持≥16根内存插槽； 3) 配置≥2个1T热插拔SATA硬盘；配置≥2个600G热插拔SAS硬盘 4) 支持RAID 0/1/10，支持SAS/SATA硬盘混插； 5) 550W冗余电源； 6) 支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个RJ-45管理接口，≥1个VGA接口； 配置≥2个RJ45千兆网口； | 台 | 1
9 | 服务器 | 海康 DS-VM21S-B | 1) 配置1颗4114 CPU,主频2.2GHz ，十核心； 2) 配置≥32GB DDR4内存，支持≥16根内存插槽； 3) 配置≥2个1T热插拔SATA硬盘；配置≥2个600G热插拔SAS硬盘 4) 支持RAID 0/1/10，支持SAS/SATA硬盘混插； 5) 550W冗余电源； 6) 支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个RJ-45管理接口，≥1个VGA接口； 配置≥2个RJ45千兆网口； | 台 | 1
10 | 视频综合管理软件 | 海康 定制 | 1.:视频综合管理软件，安装于新建的视频服务器上 | 套 | 1
11 | 运维管理软件 | 海康 定制 | 1.:运维管理软件，安装于新建的运维服务器上 | 套 | 1
12 | 软件 | 恒展数通（Venus）V1.0 | 1、基本技术要求 1) 配置≥1个Intel Xeon-Bronze 4216（2.1GHz/16-core/85W）处理器； 2) 配置≥2个32GB DDR4内存，支持≥16根内存插槽； 3) 配置≥2个1T热插拔SATA硬盘；配置≥2个600G热插拔SAS硬盘 4) 支持RAID 0/1/10，支持SAS/SATA硬盘混插； 5) 550W冗余电源； 6) 支持≥4个USB3.0接口，支持≥1个RJ-45管理接口，≥1个VGA接口；配置≥2个RJ45千兆网口； 2、其他功能指标要求 1) 数据保护：支持纠删码数据保护，支持4+2，8+4等多种保护策略； 2) 后端互联网络：不影响前段业务网络，完全独立后端数据交换网络，支持10Gb/25Gb/40Gb/100Gb以太网；支持Infiniband连接。 | 套 | 1
13 | 视频运行监测管理系统 | 定制 | 1、基本技术要求 1) 具备Web端的平台显示：具备实时数据查看、远程控制、安全预警弹窗信息提示、设备分组管理、定时开关、参数设置修改等。 2) 手机APP：具备实时数据查看、远程开关、安全预警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能。 3) 要求智能测控系统按照树型结构管理显示机房各区域智能测控配电箱数据； 4) 可根据业主要求修改智能测控系统主界面标题名称和LOGO图片； 5) 要求智能测控系统可以自定义多个分中心，每个分中心可以浏览管理不同的客户自定义的监控数据，可以针对设备设置3级告警阀值，1级上传告警，不蜂鸣；2级上传告警，蜂鸣；3级上传告警，危险跳闸保护。可本地手动与远程平台上开启、关闭蜂鸣功能； 6) 要求智能测控系统具备电子地图功能，可按照区域、监测点、监测对象逐级访问，可在电子地图上显示实时监测各回路电压、电流、线路温度、漏电流，及功率因素、用电量等数据； 7) 用户可在电子地图上的监测点的设备位置自行拖动修改； 8) 要求在电子地图上可选择只显示告警数据，隐藏其他非告警数据，便于排查； 9) 在线扩容：系统可在不停止监控系统运行的情况下对监控对象的增加和监控点的增加，避免出现升级时的监控盲点。 10) 要求可对历史数据进行查询，并支持以EXCEL 表格格式导出； 11) 要求可对历史数据进行曲线分析，可按照小时、天、月、年进行统计分析，并以最大值、最小值、平均值曲线分析； 12) 要求可对不同传感器的同一个监测量进行曲线分析对比，如通过曲线分析两个传感器的电压值； 13) 要求智能测控系统对告警次数进行统计，并以图表方式进行显示； | 套 | 1
14 | 交换机 | 华三 S10506 | 1、基本技术要求 1) 交换容量≥31Tbps，包转发率≥5760Mpps； 2) 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与交换网板槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性；业务插槽数≥6个； 3) 电源模块冗余，配置≥2个1200W电源模块； 4) 配置万兆SFP+光口≥4，千兆电口≥24，千兆光口≥20； 5) 单槽位万兆电端口密度≥24，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 6) 支持AC板卡，POE+，支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能； 7) 为保证核心设备的后续扩展能力，要求支持10G光、25G光、40G光、100G光、万兆电口、1G/2.5G/5G/10G自适应以太网电接口模块扩展； 8) 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 ，支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级，支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； 9) MAC表≥1M，学习速率≥130K/S，IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M，ARP表项≥272K。 2、其他功能指标要求 1) 支持RPR接口；支持POE+，满足新一代以太网供电需求； 2) 聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担，支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担； 3) 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流 | 台 | 2
15 | 交换机 | 华三 S5130S-28F-EI | 1、基本技术要求 1) 交换容量≥330Gbps、包转发率≥95Mpps； 2) 千兆SFP光口≥24（含8个combo口），万兆SFP+光口≥4个，双电源； 3) MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL≥1K； 5) 设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，包括智能管理、智能运维、可视化、智能业务等； 6) 支持OPENFLOW 1.3标准支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持大规格流表； 7) 支持业务端口10KV防雷功能； 8) 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 9) 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数（不是VLAN ID）≥4094。 2、其他功能指标要求 1) 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持公有云平台对接管理功能，最大堆叠台数≥9台的堆叠功能；要求设备支持USB接口，可通过USB拷贝删除文件，可通过Mircro USB接口登录设备； 2) 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 3) 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 4) 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng； 5) 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 6) 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM（802.1AG，802.3AH）以太网运行、维护和管理标准； | 台 | 3
16 | 万兆光模块 | 华三 SFP-XG-SX-MM850-D | 1.名称:万兆光模块 2.规格:详见方案技术参数 | 个 | 12
17 | 多模千兆光模块 | 华三 SFP-GE-SX-MM850-D | 1.名称:多模千兆光模块 2.规格:详见方案技术参数 | 个 | 10
18 | 单模千兆光模块 | 华三 SFP-GE-LX-SM1310-D | 1.名称:单模千兆光模块 2.规格:详见方案技术参数 | 个 | 68
19 | 视频网络运维管理系统 | 星网锐捷V6.8 | 1、基本技术要求 1) 监控系统运维管理系统配置资源授权（网络设备、主机、数据库、中间件、应用）≥50个；无线AP监控授权≥100个；业务拓扑授权≥50个。提供业务服务、资源管理、网络拓扑、报表管理、告警管理、无线管理模块； 2) 为了实现对业务系统自定义管理，业务系统的可用性、健康度、繁忙度等关键指标支持自定义计算规则，可通过与、或、优先级、权重等计算规则灵活定义。提供对外的API接口，可对接业务系统推送的自定义业务指标，或通过执行脚本等形式主动获取用户所关心的业务数据； 3) 自动发现二、三层网络设备，自动计算并生成网络拓扑图，支持拓扑更新；支持建立子拓扑；支持自定义拓扑。支持拓扑图上网络节点隐藏显示；支持在拓扑图上显示告警信息；通过拓扑图上资源或链路的图标或颜色变化表示资源的健康状态，提醒运维人员去处理； 4) 为了管理的直观性与便捷性，系统应提供统一的综合可视化展现功能。通过集成网络、业务、存储和虚拟化拓扑，可在一张视图上综合展示所有类型的被监管资源。提供国家级权威机构出具的针对该功能的测试报告； 5) 系统提供统一的告警管理平台；告警管理应支持根据告警级别和告警类型进行分类，告警级别至少包括严重、主要、次要、警告、通知等多种级别。支持短信、邮件等多种告警通知方式。处理完的告警可以直接在系统里作为解决方案记录下来，以便下次调用； 6) 为了避免垃圾告警的产生，系统提供告警压缩的功能，自动压缩关联告警到主告警中。支持多种压缩规则：包括设备组件与设备，网络设备的插槽与端口，端口与链路。虚拟化平台的ESXi、VM、Cluster、数据存储与Vcenter等； | 套 | 1
20 | 接入应用许可系统 | 启明NGIPS8000-A-VSG | 1.:2400路许可 1、基本技术要求 1) 1个RJ-45 Console口，4个10/100/1000 Base-T接口，4个千兆SFP插槽，≥4个网络接口板扩展槽位，可扩展千兆GE/SFP插槽/万兆SFP+插槽，2个USB口，内置1TB存储空间，双电源； 2) 吞吐量≥40Gbps，应用吞吐≥10Gbps，最大并发连接数≥1000万； 3) 支持终端准入机制，可通过IP地址、MAC、白名单、协议等设备认证方式，对接入设备进行管理，支持设备数≥2000；支持和交换机联动准入控制； 4) 支持视频监控终端状态探知发现，能够实时发现视频监控终端情况和链路质量情况，支持轮询和实时发现模式； 5) 针对非法接入和可疑终端等设备，支持异常行为高级诊断功能（包括流量和持续时间等），提供至少9种查询选项，并包含私有视频协议和异常状态，协助客户进一步排查和分析； 6) 支持视频监控终端展示和搜索功能，可以显示视频监控终端的IP、位置、名称和描述等属性信息，并可按照视频监控终端IP等多种搜索方式；还支持视频终端安全性检查，能够发现默认口令/弱口令等安全风险； 7) 提供IP资产状态图形化展现功能，至少包括畅通、不畅通、不可达IP、异常等设备及未使用/空闲IP，并支持网段查询； 8) 支持集中管理中心，可集中展现视频监控终端和链路质量情况，并支持拓扑展示，通过不同线条和颜色区分链路质量情况； 9) 支持视频链路质量监控，针对视频通信线路进行自动化质量探测，并分为不同的等级，帮助管理员及时发现线路异常情况并处理。 2、其他功能指标要求 1) 支持监控视频网络中的终端和IOT设备的资产状态，设备类型包括服务器、门禁、打印机、扫描仪、信号灯等，并可扩展自定义资产类 | 套 | 1
21 | 防护可视平台 | 定制 | 1) 需配置集中管理中心，支持对引擎设备状态监控、攻击策略管理、集中升级和日志汇总分析； 2) 集中管理中心支持引擎设备状态监控，监控内容至少包括：内存、CPU、连接数、流量、端口状态等； 3) 支持资产状态监控，监控内容包括：摄像头状态及详情、非法终端设备详情、唯一性检查详情、脆弱口令详情、异常流量详情； 4) 支持异常流量内容汇总和查询，查询内容至少：服务器信息、客户端信息、防护类型和防护手段等信息； 5) 支持安全日志的汇总和查询，并基于威胁等级进行排序，包括：优先级、安全威胁的详细名称、分类和采取的处置措施； 6) 支持引擎设备配置回滚功能，集中管理中心能够手动及自动两种方式备份配置文件，并可以选择可回滚的版本； 7) 支持安全日志转发功能，并和第三方管理平台对接，能够调整日志发送内容的格式； 8) 支持僵木蠕高级分析功能，可基于展示僵木蠕攻击连接关系及其攻击分析； 9) 提供大屏幕展示功能，至少包括地图热力信息、资产状态情况、异常终端统计和攻击情况，并提供饼状图占比展示。可基于地图的钻取展示。可导入自定义地图； 10) 应能将现有保税港区海关监管区域内所有场所监控安全接入进行统一管控； | 套 | 1
22 | 防护可视平台部署与对接 | 定制 | 1.:视频访问控制平台部署与对接 | 项 | 1
23 | 视频客户终端 | Lenovo 启天M428-A599+Lenovo T2214sA | 1.I7-7700；21.5 英寸；内存8G DDR4 2400MHz；硬盘：1TB 7200 rpm SATA；显卡：2G独立显卡；正版操作系统 | 台 | 3
24 | 七氟丙烷灭火器5KG | 定制 | 1.规格、型号:七氟丙烷灭火器5KG | 瓶 | 10
25 | 光纤跳线 | 定制 | 1.:工程电信级万兆网线光纤跳线 3米 LC/UPC-LC/UPC OM3 多模/单模双芯 尾纤 光模块专用 | 条 | 216
26 | 六类非屏蔽双绞线 | 飞讯FXC6A004M | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类非屏蔽双绞线 3.线缆对数:≤4对 4.:详见技术方案参数 | m | 260
27 | 跳线成品六类网线 | 定制 | 1.名称:跳线成品六类网线 2.类别:3M | 条 | 110
28 | 理线架 | 定制 | 1.名称:理线架 | 个 | 10

## 6
六、海沧港综保区海关监控机房改造与视频存储扩容项目
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量
一 | 机房供配电系统
1 | 市电配电系统
2 | 市电配电柜1 | 定制 | 台 | 国产 | 1
3 | 市电配电柜2 | 定制 | 台 | 国产 | 1
4 | 市电配电柜输出线缆 | ZR-YJV4*95+1*50 | m | 国产 | 200
5 | 空调配电线缆 | ZR-YJY-5*10 | m | 国产 | 100
6 | 壁挂空调插座配电线缆 | ZR-YJY-3*4 | m | 国产 | 200
7 | 墙面插座配电线缆 | ZR-YJY-3*2.5 | m | 国产 | 120
8 | 墙面插座 | 220V/16A | 个 | 国产 | 7
9 | 电气配管 | DN20 | m | 国产 | 80
10 | UPS配电系统
11 | UPS配电柜 | 定制 | 台 | 国产 | 1
12 | 配电列头柜 | GGUC250P3 | 台 | 科士达 | 2
13 | UPS主机 | EP120 | 台 | 科士达 | 2
14 | UPS主机通讯卡 | 定制 | 张 | 科士达 | 2
15 | 铅酸免维护电池 | 6-FM-200 | 块 | 科士达 | 180
16 | 电池柜 | 定制 | 个 | 科士达 | 6
17 | 电池开关柜 | 定制 | 个 | 科士达 | 2
18 | 电池连线 | 定制 | 条 | 科士达 | 348
19 | 配电柜输出线缆 | ZR-YJY-4*35+1*16 | m | 国产 | 80
20 | 电源列头柜输出线缆 | ZR-YJY-3*6 | m | 国产 | 500
21 | 电源列头柜输出线缆 | ZR-YJY-3*4 | m | 国产 | 500
22 | 电源柜输出线缆 | ZR-YJY-3*2.5 | m | 国产 | 300
23 | 机房照明系统
24 | LED灯具 | 600*600*15mm | 套 | 国产 | 18
25 | 三联单控开关 | 10A | 个 | 国产 | 2
26 | 两联单控开关 | 10A | 个 | 国产 | 2
27 | 应急灯 | 定制 | 个 | 国产 | 7
28 | 门口指示灯 | 定制 | 个 | 国产 | 5
29 | 疏散指示灯 | 定制 | 个 | 国产 | 4
30 | 应急灯插座 | 定制 | 个 | 国产 | 7
31 | 电源线 | YJY-3*2.5 | m | 国产 | 400
32 | 机房防雷接地系统
33 | B级防雷器（带遥信端子） | 定制 | 台 | 臻和 | 4
34 | C级防雷器（带遥信端子） | 定制 | 台 | 臻和 | 4
35 | 智能型防雷安全监测系统 | 定制 | 套 | 臻和 | 1
36 | 等电位散流铜排网 | 600*600mm | m2 | 国产 | 145.9
37 | 等电位接地母排 | 30*3mm | 米 | 国产 | 80
38 | 接地线缆 | 6mm² | 米 | 国产 | 200
39 | 接地线缆 | 16mm² | 米 | 国产 | 150
40 | 接地线缆 | 25mm² | 米 | 国产 | 100
41 | 接地母线 | 70mm² | 米 | 国产 | 50
二 | 机房空调通风系统
1 | 行级精密空调（25K） | FS025FA | 台 | 科士达 | 5
2 | 机房专用空调 | 3P | 台 | 奥克斯 | 2
3 | 精密空调主机通信接口 | 定制 | 个 | 科士达 | 5
4 | UPS配电间专用空调 | 3P | 台 | 奥克斯 | 2
5 | 新风主机 | 4000m³/h | 台 | 国产 | 1
6 | 镀锌板风管 | 定制 | m2 | 国产 | 22
7 | 外墙防雨百叶风口 | 定制 | 个 | 国产 | 1
8 | 送风口 | 500*500mm | 个 | 国产 | 3
9 | 防火软接头 | 定制 | 个 | 国产 | 1
10 | 空调主给水阀 | DN32 | 个 | 国产 | 1
11 | 水阀执行器 | 配套 | 个 | 国产 | 1
12 | 空调给水阀 | DN16 | 个 | 国产 | 5
13 | 水阀执行器 | 配套 | 个 | 国产 | 5
14 | 脱油脱脂铜管 | φ15.9×1.0mm | m | 国产 | 200
15 | 脱油脱脂铜管 | φ19.1×1.0mm | m | 国产 | 200
16 | 加厚保温管 | φ19.1×15mm | m | 国产 | 200
17 | 加厚保温管 | φ20×15mm | m | 国产 | 200
18 | 空调给、排水管(粘接) | DN16 | m | 国产 | 85
19 | 空调给、排水管(粘接) | DN25 | m | 国产 | 150
20 | 空调给、排水管(粘接) | DN50 | m | 国产 | 200
21 | 难燃B1级橡塑保温管 | 13mm | m | 国产 | 85
22 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 国产 | 5
23 | 空调减震垫 | 定制 | 套 | 国产 | 5
24 | 信号线 | RVVP4*1.0 | m | 赛格 | 200
25 | JDG管 | DN25 | m | 国产 | 80
26 | 金属软管 | DN25 | m | 国产 | 10
三 | 机房弱电系统
1 | 视频安防监控系统
2 | POE供电交换机 | 24口 | 台 | H3C | 1
3 | 六类非屏蔽配线架（24口） | 24口 | 架 | 赛格 | 1
4 | 防水标签 | 定制 | 条 | 国产 | 30
5 | 门禁管理系统
6 | 指纹门禁一体机 | DS-K1T105M-C | 台 | 海康威视 | 5
7 | 出门按钮 | 定制 | 个 | 国产 | 5
8 | 磁力锁 | 定制 | 把 | 国产 | 8
9 | 电源 | 定制 | 个 | 国产 | 5
10 | 入侵报警系统
11 | 入侵探测器 | SR-860F | 台 | 时锐 | 4
12 | 报警主机 | SR-ZX-2016 | 台 | 时锐 | 1
13 | 控制键盘 | 定制 | 台 | 时锐 | 1
14 | 声光报警器 | 定制 | 个 | 国产 | 1
15 | 蓄电池 | DC12V/7A | 个 | 国产 | 1
16 | 机房KVM切换系统
17 | KVM主机 | 定制 | 台 | 海康立方 | 8
18 | 机房环境及动力监控系统
19 | 智能电量仪 | SW-EMS-0343YD | 台 | 尚为 | 1
20 | 电流互感器 | SW-EMS-0030 | 个 | 尚为 | 3
21 | 开关量采集模块 | 7086D | 个 | 尚为 | 1
22 | 电池组智能监控系统 | IMS-800 | 套 | 尚为 | 1
23 | 蓄电池内阻采集模块 | EMS0601-02 | 个 | 尚为 | 90
24 | 电池组电流采集模块 | EMS0601-100I | 套 | 尚为 | 1
25 | 通信管理模块 | EMS-0601 | 个 | 尚为 | 2
26 | 智能温湿度传感器 | SW-EMS-0121N | 个 | 尚为 | 10
27 | 定位式测漏控制模块 | LDS-300 | 个 | 尚为 | 5
28 | 引出线 | 定制 | 条 | 尚为 | 5
29 | 15米测漏感应线 | LTK1000-15 | 条 | 尚为 | 5
30 | 终止端 | 定制 | 个 | 尚为 | 5
31 | 固定胶贴 | 定制 | 袋 | 尚为 | 2
32 | 漏水标签 | 定制 | 袋 | 尚为 | 2
33 | 烟感探测器 | SW-EMS0200J | 个 | 尚为 | 10
34 | 环境监控管理软件 | V3.0 | 台 | 尚为 | 1
35 | 环境监测主机 | SW-EMS-3600 | 台 | 尚为 | 1
36 | 集成监控平台 | SW-EMVIEW3.0 | 套 | 尚为 | 1
37 | 短息报警器 | 定制 | 个 | 尚为 | 1
38 | 非壁挂式音箱 | 定制 | 个 | 尚为 | 1
39 | 配件：模块箱 | 定制 | 个 | 尚为 | 2
40 | 配件：工业电源 | 定制 | 块 | 尚为 | 2
41 | 综合布线系统
42 | 光纤配线架（24芯） | 24芯 | 架 | 赛格 | 19
43 | 光纤配线架（48芯） | 48芯 | 架 | 赛格 | 16
44 | 六类非屏蔽配线架（24口） | 24口 | 架 | 赛格 | 44
45 | 六类非屏蔽配线架（48口） | 48口 | 架 | 赛格 | 17
46 | 理线架 | 定制 | 架 | 赛格 | 192
47 | 光纤尾纤 | 定制 | 条 | 赛格 | 1224
48 | 光纤耦合器 | 定制 | 个 | 赛格 | 612
49 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 国产 | 1224
50 | 光纤跳线 | 定制 | 条 | 赛格 | 100
51 | 六类非屏蔽跳线 | 定制 | 条 | 赛格 | 300
52 | 防水标签 | 定制 | 条 | 国产 | 2000
53 | 六类非屏蔽双绞线 | UPT6 | 米 | 赛格 | 13500
54 | 12芯室内单模光纤 | 12芯 | 米 | 赛格 | 500
55 | 24芯室内单模光纤 | 24芯 | 米 | 赛格 | 200
56 | 机房桥架
57 | 网格上走线桥架 | 300*100mm | m | 国产 | 69
58 | 上走线桥架吊架/杆 | TY-ROD-M12x3000-EZ | 套 | 国产 | 1
59 | 扎线带 | 0.5m | 条 | 国产 | 2000
60 | 金属桥架 | 300*100mm | m | 国产 | 20
61 | 金属桥架(空调铜管安装) | 200*100mm | m | 国产 | 28
62 | 桥架连通件 | 定制 | 批 | 国产 | 1
63 | 桥架安装架 | 定制 | 批 | 国产 | 1
64 | 主机房封闭式冷通道
65 | 密闭冷通道系统 | 定制 | 套 | 科士达 | 2
66 | 密闭冷通道系统 | 定制 | 套 | 科士达 | 1
67 | 服务器机柜 | SR-81142B | 套 | 科士达 | 5
68 | 服务器机柜 | SR-61142B | 套 | 科士达 | 34
69 | 网络机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 科士达 | 10
70 | PDU | PDUA A32G16 | 条 | 科士达 | 68
71 | PDU | PDUA A25G08 | 条 | 科士达 | 26
72 | 管线部分
73 | 六类非屏蔽双绞线 | UPT6 | m | 赛格 | 500
74 | 信号线 | RVVP4*1.0 | m | 赛格 | 300
75 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 赛格 | 300
76 | 信号线 | RVVP6*0.5 | m | 赛格 | 300
77 | JDG管 | DN20 | m | 国产 | 300
78 | 金属软管 | DN20 | m | 国产 | 35
四 | 机房气体消防系统
1 | 火灾报警系统
2 | 4F主机房
3 | 火灾报警控制器 | JB-QB-GST200/64L | 台 | 海湾 | 1
4 | 气体灭火控制器 | GST-QKP04/4 | 台 | 海湾 | 1
5 | 联网卡 | LWK200 | 块 | 海湾 | 1
6 | 气体喷放显示门灯 | GST-LD-8317 | 只 | 海湾 | 4
7 | 手自动转换开关 | GST-LD-8316 | 只 | 海湾 | 4
8 | 火灾声光警报器 | HX-100B | 只 | 海湾 | 8
9 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3 | 只 | 海湾 | 3
10 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 海湾 | 8
11 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 只 | 海湾 | 4
12 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 只 | 海湾 | 10
13 | 1F UPS电池间
14 | 气体灭火控制器 | GST-QKP01 | 台 | 海湾 | 1
15 | 气体喷放显示门灯 | GST-LD-8317 | 只 | 海湾 | 1
16 | 手自动转换开关 | GST-LD-8316 | 只 | 海湾 | 1
17 | 火灾声光警报器 | GST-HX-M8502 | 只 | 海湾 | 2
18 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3 | 只 | 海湾 | 2
19 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 海湾 | 2
20 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 只 | 海湾 | 4
21 | 气体消防系统
22 | 1、4F主机房
23 | 钢 瓶 | 120L | 只 | 河马 | 12
24 | 主单向阀 | ZQDF | 只 | 河马 | 12
25 | 高压软管 | RG | 根 | 河马 | 12
26 | 集流管 | JL | 瓶组 | 河马 | 12
27 | 安全阀 | GA | 只 | 河马 | 1
28 | 瓶组架 | PJ | 瓶组 | 河马 | 12
29 | 启动头 | QST | 只 | 河马 | 12
30 | 氮气启动瓶 | 4L | 只 | 河马 | 3
31 | 压力继电器 | YD | 只 | 河马 | 3
32 | 气控单向阀 | QDF4 | 只 | 河马 | 6
33 | 低压泄压阀 | DXF4 | 只 | 河马 | 3
34 | 气控三通 | 气控三通 | 只 | 河马 | 20
35 | 分配阀 | FF100 | 只 | 河马 | 1
36 | 分配阀 | FF65 | 只 | 河马 | 1
37 | 分配阀 | FF50 | 只 | 河马 | 1
38 | 分配阀集散管 | FL | 阀组 | 河马 | 3
39 | 分配阀支承架 | FJ | 阀组 | 河马 | 3
40 | 气控管道 | 定制 | 米 | 河马 | 20
41 | 七氟丙烷药剂 | HFC227ea | Kg | 河马 | 1284
42 | 喷头 | PZNQ | 只 | 河马 | 6
43 | 1F UPS电池间
44 | 灭火剂瓶组 | 90L | 只 | 河马 | 2
45 | 电磁驱动装置 | DQ75 | 只 | 河马 | 2
46 | 信号反馈装置 | XF0.8/12.4 | 只 | 河马 | 2
47 | 喷嘴 | QPT40 | 只 | 河马 | 2
48 | 无缝钢管 | DN40 | 米 | 河马 | 4
49 | 高压弯头 | DN40 | 只 | 河马 | 4
50 | 立 柜 | 定制 | 只 | 河马 | 2
51 | 药剂 | HFC227ea | Kg | 河马 | 136
52 | 泄压口 | SAXD-0.125-J | 只 | 河马 | 2
53 | 消防排烟系统
54 | 排烟风机 | 4500m³/小时 | 台 | 国产 | 1
55 | 排烟风机 | 1500m³/小时 | 台 | 国产 | 1
56 | 排烟风口 | 定制 | 个 | 国产 | 4
57 | 止回风阀 | 定制 | 个 | 国产 | 1
58 | 排烟管道 | 定制 | m2 | 国产 | 27
59 | 防雨百叶风口 | 定制 | 个 | 国产 | 1
60 | 排烟电动防火阀 | 定制 | 个 | 国产 | 1
61 | 金钢取孔 | 定制 | 项 | 国产 | 1
62 | 排风机组安装辅材 | 定制 | 项 | 国产 | 1
63 | 管线部分
64 | 高压无缝钢管 | DN100 | 米 | 国产 | 20
65 | 高压无缝钢管 | DN65 | 米 | 国产 | 16
66 | 高压无缝钢管 | DN50 | 米 | 国产 | 22
67 | 高压无缝钢管 | DN40 | 米 | 国产 | 30
68 | 高压弯头 | DN100 | 只 | 国产 | 10
69 | 高压弯头 | DN65 | 只 | 国产 | 10
70 | 高压弯头 | DN50 | 只 | 国产 | 10
71 | 高压弯头 | DN40 | 只 | 国产 | 6
72 | 高压直通 | DN100 | 只 | 国产 | 3
73 | 高压直通 | DN65 | 只 | 国产 | 2
74 | 高压直通 | DN50 | 只 | 国产 | 2
75 | 高压三通(丝口) | 50×50×65 | 只 | 国产 | 1
76 | 高压三通(丝口) | 40×40×50 | 只 | 国产 | 3
77 | 信号线 | RVVP4*1.0 | m | 赛格 | 500
78 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 赛格 | 500
79 | JDG管 | DN20 | 米 | 国产 | 200
五 | 视频存储扩容系统
1 | 视频云存储管理服务器 | DS-VR2326X-QFA | 台 | 海康威视 | 3
2 | 原有存储节点改造 | DS-A1024R | 台 | 海康威视 | 21
3 | 原有存储节点改造 | DS-71024R | 台 | 海康威视 | 12
4 | 扩容视频云存储节点 | DS-A82060D-CVS | 台 | 海康威视 | 8
5 | 存储硬盘 | ST6000NM0095 | 块 | 希捷 | 472
6 | 智能运维管理系统 | iVMS-9300E | 套 | 海康威视 | 1
7 | 视频云存储管理软件 | iVMS-5120 | 套 | 海康威视 | 1
8 | 视频云存储系统运维软件 | iVMS-5120-CVN | 项 | 海康威视 | 1
9 | 原有视频监控平台升级 | iVMS-8300 | 项 | 海康威视 | 1
六 | 计算机网络系统
1 | 光接口交换机 | LS-6300-48S | 台 | 华三 | 2
2 | 电口汇聚交换机 | LS-5130S-52S-EI | 台 | 华三 | 5
3 | 万兆多模光模块 | SFP-XG-SX-MM850 | 个 | 华三 | 48
4 | 测试终端 | 定制 | 台 | 联想 | 2